Міністерство освіти I науки України

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

ННІ «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ,

ЦИВІЛЬНОЇ ТА ТЕХНОГЕННої БЕЗпеки

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

«ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВ»

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 263 «Цивільна безпека»,

денної та заочної форм навчання

Дніпро – 2024

- Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Пожежна безпека виробництв» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Мацук З. М., Шаломов В. А. – Дніпро: УДУНТ, ННІ ПДАБА, 2024. – 38 с.

В методичних вказівках пропонується проаналізувати пожежну небезпеку технологічного процесу обраного виробництва. Визначити категорію та зону класу приміщень виробництва за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Оцінити стан забезпечення пожежної безпеки обраного об’єкту. Розробити та обґрунтувати заходи щодо підвищення рівня протипожежного стану приміщення (дільниці). Розробити план приміщення (дільниці) з нанесенням умовних графічних позначень технологічного обладнання (устаткування), систем та обладнання протипожежного захисту, шляхів евакуації, джерел запалювання, шляхів поширення вогню тощо.

Укладачі: Мацук З. М., кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці, цивільної та техногенної безпеки УДУНТ, ННІ ПДАБА

Шаломов В. А., кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці, цивільної та техногенної безпеки УДУНТ, ННІ ПДАБА

Відповідальний за випуск: Бєліков А. С., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри охорони праці, цивільної та техногенної безпеки УДУНТ, ННІ ПДАБА

Рецензент: Налисько М. М., доктор технічних наук, професор кафедри охорони праці, цивільної та техногенної безпеки УДУНТ,                    ННІ ПДАБА

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри охорони праці цивільної та техногенної безпеки

УДУНТ, ННІ ПДАБА

Протокол № 04 від 09.10.2024

Зав. кафедри ОПЦтаТБ

Бєліков А. С.

Реєстраційний номер 6

ЗМІСТ

| Вступ………………………………………………………………………... | 4 |
| --- | --- |
| 1 Вихідні дані та характеристика…………………………………………. | 5 |
| 1.1 Станція перекачування нафти………………………………………. | 6 |
| 1.2 Цех компримування природного газу…………………………….... | 6 |
| 1.3 Цех фарбування металевих конструкцій механічного заводу……. | 7 |
| 1.4 Пічний цех заводу з виробництва поліетилену……………………. | 7 |
| 1.5 Газонаповнювальна станція………………………………………. | 7 |
| 1.6 Розмельна дільниця мукомельного цеху харчокомбінату……….... | 8 |
| 1.7 Цех виготовлення продукції спиртогорілчаного заводу………….. | 8 |
| 1.8 Оздоблювальна дільниця меблевого цеху меблевого комбінату.... | 9 |
| 1.9 Шліфувальна дільниця цеху деревообробного комбінату…………………………………………………………………. | 10 |
| 1.10 Елеватор. Дільниця цеху обробки зерна………………………….. | 10 |
| 2 Порядок розробки, виконання та захисту курсової роботи………………………………………………………………………. | 11 |
| 3 Структура, зміст та вимоги до оформлення курсової роботи………….. | 12 |
| 3.1 Оформлення курсової роботи ……………………………………. | 13 |
| 3.2 Розробка карти пожежної небезпеки ……………………………. | 14 |
| 3.3 Склад і зміст пояснювальної записки …………............................. | 15 |
| Література…………………………………………………………............... | 25 |
| Додаток А. Зразок оформлення титульного аркушу роботи …………… | 26 |
| Додаток Б. Завдання на курсову роботу…………………………………. | 27 |
| Додаток В. Календарний план виконання курсової роботи……………. | 29 |
| Додаток Г. Характеристики об’єктів курсової роботи…………………. | 30 |

ВСТУП

Важливу роль у справі підготовки майбутніх інженерно-технічних працівників з охорони праці відіграє дисципліна «Пожежна безпека виробництв». Метою вивчення дисципліни є формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати задачі забезпечення пожежної безпеки діючих виробництв спираючись на вимоги щодо техногенної та пожежної безпеки для досягнення максимально низького рівня виробничих ризиків.

Курсова робота (КР) з цієї дисципліни є важливим етапом отримання знань і компетенцій майбутнього фахівця являє собою самостійну роботу студента вищого навчального закладу який проходить навчання за спеціальністю 263 «Цивільна безпека».

Метою виконання КР є закріплення, поглиблення та узагальнення знань, отриманих студентами під час навчання. Систематизація теоретичних знань здобувачів вищої освіти із  дисципліни «Пожежна безпека виробництв». Закріплення навичок щодо визначення категорії об’єктів за вибухопожежною та пожежною небезпекою, зон і класів приміщень, вивчення протипожежного стану об’єктів, розробка заходів протипожежного характеру.

Під час виконанні КР здобувачі вищої освіти повинні:

–	навчитися вирішувати задачі забезпечення пожежної безпеки виробничих об’єктів;

–	навчитися виконувати відповідні розрахунки, навчитися аналізувати і розробляти технологічні документи, навчитися представляти виконану роботу у вигляді пояснювальної записки;

–	навчитися користуватися державними і галузевими стандартами, нормативно-технічною, довідковою та іншою фаховою літературою.

Завдання на курсову роботу видається викладачем на практичному чи лабораторному занятті, індивідуально, кожному здобувачеві вищої освіти.

Об’єкт для виконання курсової роботи здобувач вищої освіти обирає самостійно за списком по журналу успішності відповідно до даних наведених в таблиці 1 цих методичних вказівок.

Перед виконанням роботи студенти ознайомлюються з технічною літературою і нормативними документами за темою курсової роботи.

Завершена курсова робота брошурується і направляється на перевірку у встановлені в завдані терміни.

Після ознайомлення із зауваженнями студент вносить до курсової роботи відповідні виправлення (доповнення). Далі робота направляється на перевірку на плагіат до: https://skandy.co/ua., або іншого відкритого онлайн джерела перевірки на плагіат. Звіт про перевірку входить до складу КР.

Після	виправлень (доповнень) здобувач захищає роботу.

Захист курсових робіт проводиться на останньому практичному чи лабораторному занятті згідно розкладу.

- 1 ВИХІДНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА

Об’єкт для виконання курсової роботи здобувач вищої освіти (студент) обирає самостійно за списком журналу успішності відповідно до даних наведених таблиці 1 цих методичних вказівок.

Таблиця 1

Перелік виробничих об’єктів курсової роботи

| № з/п | Назва цеху, установки, об’єкта, процесу |
| --- | --- |
| 1 (11, 21) | Станція перекачування нафти |
| 2 (12, 22) | Цех компримування природного газу |
| 3 (13, 23) | Цех фарбування металевих конструкцій механічного заводу |
| 4 (14, 24) | Пічний цех заводу з виробництва поліетилену |
| 5 (15, 25) | Газонаповнювальна станція |
| 6 (16, 25) | Розмельна дільниця мукомельного цеху харчокомбінату |
| 7 (17, 27) | Цех виготовлення продукції спиртогорілчаного заводу |
| 8 (18, 28) | Оздоблювальна дільниця меблевого цеху меблевого комбінату |
| 9 (19, 29) | Шліфувальна дільниця цеху деревообробного комбінату |
| 10 (20, 30) | Елеватор. Дільниця цеху обробки зерна |

За наявності конкретного об‘єкту та потрібної документації викладач може узгодити виконання КР за темою, що запропонована студентом.

У випадку вибору іншого-конкретного об‘єкту для курсової роботи він повинен відповідати наступним вимогам:

–  протипожежний захист технологічного процесу, що розглядається, повинен бути актуальним для України;

–   наявність на об'єкті, що розглядається, пожежо- вибухонебезпечного виробництва обов’язкова;

– наявність на об'єкті проектних, технологічних, регламентних та експлуатаційних матеріалів обов’язкова.

При цьому потрібно враховувати, що правильність вибору об'єкта (виробництва, технологічного процесу) для курсового проектування представляється найбільш відповідальною частиною КР.

Задовольняє запропонованим вимогам об'єкт, виробництво якого пов'язане з переробкою, отриманням або зберіганням пожежонебезпечних і вибухонебезпечних речовин і матеріалів, що знаходяться в рідкому, твердому або пило- або газоподібному стані (легкозаймисті, горючі рідини; горючі гази, горючий пил, волокнисті або інші тверді горючі речовини тощо).

Для студентів які виконують дослідницьку роботу на кафедрі, замість курсової роботи, дозволяється представити наукову працю яка містить матеріали дослідницького характеру відповідного напрямку спрямування.

  - Станція перекачування нафти

Станція перекачування нафти, насосна.

Насосна станція розташована в загальному виробничому приміщенні розміром 24х24м. У приміщенні знаходиться 8 насосних агрегатів для перекачування нафти. Цех обладнаний загальною та аварійною вентиляцією (кратність обміну повітря аварійної вентиляції А = 8 год -1).

Розрахункова температура в приміщенні +20° С.

Продуктивність насоса 100 м3/год. Внутрішній об’єм насоса становить 0,5 м3. Діаметр трубопроводів Ду400, відстань до засувок L1=L2=…=L8=3м.

Електропостачання здійснюється за першою категорією.

Густина нафти ρ = 935 кг/м3.

Для розрахунку приймаємо наступні умови аварійної ситуації:

–	за найбільш небезпечну речовину у приміщені обираємо нафту – ЛЗР з Тсп = 19° С (теплота згоряння нафти Нm = 43589,82 кДж/кг).

- вважаємо, що під час аварії внутрішній об’єм насосів та трубопроводів був повністю заповнений нафтою;

–	вважаємо, що під час аварії (розгерметизація) продовжувалось надходження нафти в приміщення протягом часу, необхідного для автоматичного перекриття засувок (45 с).

  - Цех компримування природного газу

Компресорний цех компримування природного газу розташований у виробничому приміщенні розміром 18x18м.

Продуктивність одного компресора 3 м3/с.

Тиск газу всередині компресора становить 5,6 МПа.

У компресорному цеху знаходиться 6 агрегатів (4 робочих і 2 резервні). Внутрішній об’єм одного компресора становить 0,7м3. Діаметр трубопроводів Ду500, відстань до запірної арматури L1=L2=…=L6=2м.

Цех обладнаний загальною та аварійною вентиляцією (кратність обміну повітря аварійної вентиляції А = 8 год -1).

Електропостачання здійснюється за першою категорією надійності. Розрахункова температура в приміщенні +20° С.

Для розрахунку приймаємо наступні умови аварійної ситуації:

–	за найбільш небезпечну речовину в приміщені обираємо газ метан (СН4) – індивідуальна горюча речовина (максимальний тиск вибуху стехіометричної газоповітряної суміші складає 706 кПа);

–	вважаємо, що під час аварії внутрішній об’єм компресора та підвідних і відвідних трубопроводів були повністю заповнені природним газом;

–	вважаємо, що під час аварії (розгерметизація) продовжувалось надходження газу до приміщення упродовж часу, необхідного для автоматичного перекриття засувок (20 с).

  - Цех фарбування металевих конструкцій механічного заводу

Цех фарбування розташований у загальному виробничому приміщенні розміром 24x12м. У цеху знаходиться ванна для фарбування виробів методом занурення. Об’єм ванни 0,5м3, ступінь заповнення 80%.

У технологічному процесі використовується фарба, що містить 60% розчинника (ацетону), густина фарби ρ =1470 кг/м3.

Цех обладнаний загальною та аварійною вентиляцією (кратність обміну повітря аварійної вентиляції А = 6 год-1), але об’єкт не належить до першої категорії за енергозабезпеченням.

Розрахункова температура в приміщенні +20°С.

Для розрахунку приймаємо наступні умови аварійної ситуації:

–	за найбільш небезпечну речовину в приміщені обираємо розчинник фарби  ацетон – індивідуальна горюча речовина (максимальний тиск вибуху стехіометричної пароповітряної суміші парів ацетону складає 572 кПа);

–	вважаємо, що при аварії в приміщення вийде весь вміст ванни;

- на	дільниці є конвеєр з пофарбованими виробами у кількості (n =10), розмірами 0,5х0,4х0,2м, з яких випаровується розчинник.

  - Пічний цех заводу з виробництва поліетилену

Сировиною для процесу отримання поліетилену є газ етилен (С2Н2), який отримують на нафтохімічних заводах шляхом термічного крекінгу нафти при температурі 500-7000°С у трубчастих печах.

Розміри приміщення 24x24м.

На виробничій дільниці розташована витратна ємкість газу об’ємом            350 л. Температура в приміщенні становить +24° С.

Для розрахунку приймаємо наступні умови аварійної ситуації:

–	за найбільш небезпечну речовину в приміщені обираємо газ етилен;

–	припускаємо, що під час аварії (руйнування) ємкість мала максимальне заповнення і весь газ з неї вийде в приміщення;

–	враховуючи високий тиск насиченої пари скрапленого газу припускаємо, що весь скраплений газ випаровується;

–	основна та аварійна вентиляція відключені.

  - Газонаповнювальна станція

Газонаповнювальна станція призначена для прийому, зберігання та наповнення скрапленим газом цистерн і балонів.

На дільниці наповнення газу використовується горючий газ бутан. Газонаповнювальна установка балонів має витратну посудину об’ємом 1000л.

Розміри приміщення наповнення балонів 18x12м.

Температура в приміщенні наповнення балонів становить +20° С.

Для розрахунку приймаємо наступні умови аварійної ситуації:

–	як найбільш небезпечну речовину обираємо газ бутан (С4Н10);

–	припускаємо, що під час аварії (руйнування) витратний балон мав максимальне заповнення і весь газ із нього вийшов в приміщення;

–	враховуючи високий тиск насиченої пари скрапленого газу припускаємо, що весь скраплений газ випаровується;

–	основна та аварійна вентиляція відключені, оскільки об’єкт не відноситься до 1 категорії за енергопостачанням.

  - Розмельна дільниця мукомельного цеху харчокомбінату

На даному виробництві присутні такі речовини, як: зерно, крупа, відходи борошномельної, круп’яної і харчової промисловості, борошно.

Розмельне приміщення розміром у плані становить 18x12м.

Дільниця обладнана загальною і місцевою витяжними вентиляціями з коефіцієнтом ефективності 0,8.

Об’єкт не відноситься до 1 категорії за енергопостачанням.

Розрахункова температура в приміщенні становить +26° С.

Для розрахунку приймаємо наступні умови аварійної ситуації:

–	за найбільш небезпечну речовину в приміщені обираємо борошно, з нижньою концентраційною межею поширення полум’я 35 г/м3, теплота згоряння 16807 кДж/кг;

–	розрахункова	маса	частини відкладеного в приміщенні пилу, що перейшла у стан аерозолю 100 кг;

–	розрахункова	маса	пилу, що надійшла до приміщення в результаті аварії  (розгерметизація обладнання) 7,35 кг;

–	до моменту аварії відбувалося максимальне накопичення пилу на підлозі та обладнанні, яке може бути за нормальних режимів роботи;

-	густина повітря до вибуху при початковій температурі 1,2 кг/м3.

  - Цех виготовлення продукції спиртогорілчаного заводу

На заводі однією з найвибухопожежонебезпечних операцій є перегонка зрілої бражки через брагоректифікаційний апарат.

Розмір апаратного цеху в плані 24x12м.

Температура в приміщенні становить +20° С.

В	апаратному цеху знаходяться вибухопожежонебезпечні речовини, а також, внаслідок технологічних процесів, можуть утворюватися горючі та вибухонебезпечні суміші.

Одна із цих речовин – етиловий спирт С2Н5ОН.

Для розрахунку приймаємо наступні умови аварійної ситуації:

–	за найбільш небезпечну речовину обираємо спирт С2Н5ОН (етанол) – (легкозаймиста рідина; ρ=785кг/м3; tкип=78,5°С; tвип.=+13°С;Qзг=1408 кДж/моль; ΔНутв. = 234,9 кДж/моль);

–	ємність витратного баку спирту – 250л;

–	припускаємо, що при аварії (руйнування обладнання) в приміщення вийде максимальна кількість спирту, коефіцієнт заповнення (£=0,8);

–	основна та аварійна вентиляція відключені, оскільки об’єкт не відноситься до 1 категорії за енергопостачанням.

  - Оздоблювальна дільниця меблевого цеху меблевого комбінату

Приміщення з лакофарбовою дільницею, на якій виконується лакування та фарбування виробів способом струменевого обливання э частиною меблевого цеху. Основне технологічне обладнання – лаконаливна машина.

Для сушки, вироби транспортуються вантажним візком в інші приміщення де для цього використовуються тверді негорючі матеріали у вигляді виробів із металу та негорючих пластмас.

Розмір приміщення 24x12м.

На оздоблювальній дільниці знаходяться наступні речовини: барвники (спирторозчинні) «Порінбейц», «Лютофем», поліуретановий лак та деревина. Основою барвників та лаку є розчинник 646 та лак НЦ-218. Лак НЦ – 218 – легкозаймиста рідина. Речовини зберігаються в металевій тарі об’ємом по 200 літрів, зі ступенем наповнення 0,9. Розчинник 646 - легкозаймиста рідина. Зберігається в металевій тарі об’ємом 30 літрів зі ступенем наповнення 0,95.

Горючий матеріал – деревина.

Температура в приміщенні становить +23°С.

У виробничому процесі найбільш небезпечною речовиною є лак НЦ-218 (24% толуолу), який зберігається в ємностях загальним об’ємом 400 літрів.

Для розрахунку приймаємо наступні умови аварійної ситуації:

-	за найбільш небезпечну речовину обираємо лак НЦ-218 - з 24% вмістом толуолу С7Н8 (легкозаймиста рідина з Тсп = +7°С; ρ=866,9кг/м3; tкип=110,6°С; Qзг=3771,88 кДж/моль; ΔНутв. = 50,17 кДж/моль);

–	припускаємо що при аварії у приміщення вийде максимальна кількість лаку;

–	на дільниці знаходяться два візки розмірами 2x3м з 20 полицями повністю завантажені свіжолакованими виробами з яких теж випаровується розчинник;

–	основна та аварійна вентиляція відключені, оскільки об’єкт не відноситься до 1 категорії за енергопостачанням.

1.9  Шліфувальна дільниця цеху деревообробного комбінату

Шліфувальна дільниця розташована в загальному виробничому приміщені розміром 24x18м. На дільниці обробляються вироби з ДСП облицьовані дубовим шпоном вологістю до 10%. Для обробки використовуються п’ять широкострічкових шліфувальних верстатів.

Дільниця обладнана загальною та місцевою витяжною вентиляцією з коефіцієнтом ефективності 0,7, але об’єкт не відноситься до 1 категорії за енергопостачанням.

Температура в приміщенні +20°С.

На інших виробничих дільницях у приміщеннях використовуються тверді горючі матеріали у вигляді деревини в різному стані - листи ДСП, дошки, бруски, рейки та стружка.

Для розрахунку приймаємо наступні умови аварійної ситуації:

–	за найбільш небезпечну речовину в приміщені обираємо пил деревини, з нижньою концентраційною межею поширення полум’я 37 г/м3, теплота згоряння пилу 900 кДж/кг;

–	розрахункова маса частини відкладеного в приміщенні пилу, що перейшла у стан аерозолю становить 10 кг;

–	розрахункова маса пилу, що надійшла до приміщення в результаті аварії 0,735 кг;

–	до моменту аварії відбувалося максимальне накопичення пилу на підлозі та обладнанні, яке може бути за нормальних режимів роботи;

–	густина повітря до вибуху при початковій температурі 1,2 кг/м3;

–	загальна та місцева вентиляція відключені, оскільки об’єкт не відноситься до 1 категорії за енергопостачанням.

1.10 Елеватор. Дільниця цеху обробки зерна

Дільниця обробки зерна знаходиться в загальному виробничому приміщенні розміром 24x12м. На дільниці знаходиться циклон для відокремлення зернового пилу в системі вентиляції.

Маса зернового пилу, що нагромаджується в циклоні, становить 20 кг.

Продуктивність циклона щодо пилу q =1 кг·с.

Час автоматичного від’єднання циклона 25 с.

Дільниця обладнана загальною та місцевою витяжною вентиляцією з коефіцієнтом ефективності 80% (0,8), але об’єкт не належить до 1 категорії за енергозабезпеченням.

Режим роботи підприємства двозмінний по 8 годин на зміну.

Пилоприбирання в приміщенні ручне, вологе.

Поточне прибирання проводиться 2 рази на добу.

Генеральне прибирання проводиться - 1 раз на місяць.

Температура в приміщенні +18° С.

Частка горючого пилу в загальній масі відкладень – Кг = 80%.

Інтенсивність відкладення пилу на важкодоступних поверхнях обладнання јв = 0,45 х 106 кг·с-1·м2.

Площа важкодоступної	поверхні при пилоприбиранні Fв = 12 м2.

Кількість робочих змін між генеральними прибираннями на важкодоступних поверхнях nв = 42 .

Для розрахунку приймаємо наступні умови аварійної ситуації:

–	за найбільш небезпечну речовину у приміщені обираємо складну горючу речовину - зерновий пил (теплота згоряння 16700 кДж/кг);

–	до моменту аварії відбувалось максимальне нагромадження пилу на підлозі та обладнанні;

–	аварійне відключення вентиляції ручне;

–	загальна та місцева вентиляція відключені, оскільки об’єкт не належить до 1 категорії за енергозабезпеченням.

2 ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, ВИКОНАННЯ ТА

ЗАХИСТУ КУРСОВОЙ РОБОТИ

До виконання роботи студенти отримують індивідуальне завдання. Викладач з'ясовує ступінь підготовки студентів до виконання роботи і встановлює графік роботи за основними етапами.

Термін захисту визначається відповідно з навчальним планом дисципліни.

Індивідуальні консультації студентів проводяться на кафедрі згідно графіка консультацій керівника.

На консультаціях роз'яснюються вимоги до виконання КР, сутність виданих завдань; розглядаються вузлові питання найбільш типового завдання і даються загальні вказівки щодо їх виконання, рекомендується основна і додаткова література, довідкові матеріали та стандарти.

На консультаціях керівником перевіряються всі конструктивні рішення і розрахунки, дотримання стандартів ЄСКД і контролюється графік виконання роботи.

До захисту КР допускаються студенти які успішно в належний термін виконали всі розділи курсової роботи, належним чином оформили результати розрахунків, розробок та креслення.

Методичні вказівки щодо оформлення КР наведені в розділі 4.

3 СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота складається з двох частин:

– пояснювальна записка;

– графічна частина.

Пояснювальна записка до КР повинна містити такі розділи:

Вступ

Розділ 1. Характеристика технологічного процесу виробництва*

1 Аналіз пожежної небезпеки технологічного процесу

1.1 Аналіз пожежовибухонебезпечних властивостей речовин, що обертаються у виробництві

1.2    Аналіз можливості утворення горючого середовища

1.2.1 Оцінка можливості виникнення горючого середовища у середині технологічного обладнання

1.2.2 Оцінка можливості виникнення горючого середовища при пошкоджені технологічного обладнання. Поза технологічним обладнанням

1.2.3 Аналіз можливості появи (виникнення) умов для виникнення джерел запалювання

1.2.4 Аналіз умов та можливі шляхи поширення пожежі

Розділ 2. Визначення категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

Розділ 3. Оцінка забезпечення пожежної безпеки об’єкту

3.1 Генплан

3.2 Ступень вогнестійкості будівлі

3.3 Евакуаційні шляхи та виходи

3.4 Електрообладнання

3.5 Системи вентиляції

3.6 Організація протипожежного водопостачання.

3.7 Системи опалення

3.8 Системи пожежної автоматики

3.9 Засоби первинного пожежогасіння

3.10 Протипожежний режим

Розділ 4. Заходи щодо підвищення рівня протипожежної безпеки об’єкту

Список використаної літератури

Висновок

Графічна частина КР може містити:

– план будівлі (поверху, дільниці) із зазначенням карти пожежної небезпеки**;

– креслення установок або апаратів, що приймають участь в технологічному процесі;

– схеми, креслення, алгоритми роботи запропонованих інженерно-технічних рішень...

Примітка*: Характеристика об’єкта приводиться у тому випадку, коли студент виконує КР за конкретним діючим об’єктом.

Примітка**: Карта пожежної небезпеки повинна показати основні пожежовибухонебезпечні речовини, в якій кількості і в яких апаратах вони знаходяться, в яких апаратах є або можуть утворитися вибухонебезпечні концентрації, специфічні причини пошкодження апаратів, характерні джерела запалювання і можливі шляхи поширення пожежі, характеристики небезпек і захисту.

3.1 Оформлення курсової роботи

Пояснювальна записка до курсової роботи повинна у повному обсязі розкривати поставлені у завданні запитання, містити аналіз методів дослідження, необхідні розрахунки, може включати рисунки, графіки, таблиці, діаграми тощо, які доповнюють і повністю розкривають зміст записки.

Пояснювальна записка курсової роботи з розрахунковим та текстовим змістом повинна виконуватись на аркушах паперу формату А - 4 (297х210мм) білого кольору, з полями: верхнє, нижнє, ліве - 20 мм, праве - 10 мм. Записка повинна мати титульний лист (зразок Додаток А).

Нумерація сторінок пояснювальної записки повинна бути наскрізною (окрім титульного аркуша та завдання за Додатком Б) і має починатися зі сторінки 3. Номер сторінки ставиться внизу аркуша посередині.

Завдання на розробку курсової роботи є невід’ємною частиною пояснювальної записки курсової роботи!

Розділи мають бути пронумеровані арабськими цифрами у межах всієї пояснювальної записки, після номера крапка не ставиться.

Виклад змісту пояснювальної записки має бути стислим, чітким, таким, що виключає можливість суб’єктивного тлумачення. При посиланні на нормативну або довідкову літературу, у квадратних дужках, потрібно вказати порядковий номер зі списку використаної літератури.

Літерні позначення механічних, математичних та інших величин, а також умовні графічні позначення повинні відповідати встановленим стандартам. Формули, які використовуються в тексті пояснювальної записки, нумеруються з правого краю рядка подвійною цифрою у круглих дужках, яка означає № розділу та через крапку - порядковий номер формули у розділі (наприклад, (3.2)). Значення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формул, подаються після формули. Графіки, схеми, рисунки, таблиці повинні мати помітку (рис. 5.4, табл. 4.3 відповідно).

Умовні позначення та розмірність величин в межах пояснювальної записки повинні бути однаковими та відповідати міжнародній системі одиниць СІ.

Наприкінці пояснювальної записки необхідно вказати список літератури, в який включити усі використані джерела інформації, розміщувати їх у порядку посилань у тексті або за алфавітом.

Використання, згадування (посилання) літературних джерел, на літературні джерела країни агресора, НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ!

Максимальний обсяг пояснювальної записки курсової роботи складає до 30 аркушів.

Для оформлення графічної частини необхідно використовувати лист формату А-3. Креслення оформлюють рамкою, основним написом (штампом).

Всі креслення, що виконуються в курсовій роботі мають відповідати вимогам існуючих нормативних документів щодо їх оформлення.

Аркуші графічної частини до пояснювальної записки не підшиваються.

На аркуш «Карта пожежної небезпеки», найменування об’єкту конкретизується відповідно до завдання на виконання КР.

На плані дільниці наноситься технологічне обладнання та місця тимчасового розташування заготовок, сировини або готової продукції і позначаються номерами відповідно до специфікації. За наявності вентиляційної системи - пунктирними лініями наносяться	її повітропроводи.

На плані карти об’єкту умовними позначками, кольоровими олівцями або чорнилами, відмічаються місця наявності горючого середовища, джерел запалювання, місце найбільш вірогідного виникнення пожежі, можливі шляхи її розповсюдження, шляхи евакуації, місця розташування опалювальних приладів, пожежних кран- комплектів, первинних засобів пожежогасіння тощо.

На вільних полях карти подається перелік і зразки позначок горючих речовин та матеріалів, джерел запалювання та шляхів розповсюдження пожежі та евакуації.

3.2  Розробка карти пожежної небезпеки

Карта пожежної небезпеки розробляється за результатами аналізу пожежної небезпеки об’єкту.

Карта (див. р 3) зазвичай розбивається на три інформаційних поля:

-	поле принципової (технологічної) схеми виробництва;

-	поле реального розміщення обладнання і   матеріалів на виробництві;

-	поле характеристики небезпеки і захисту.

Перше і друге поля по горизонталі займають ≈ 0,75 креслярських листи, а їх вертикальні розміри визначаються в залежності від об'єму графічного матеріалу при зображенні технологічної схеми і розміщення обладнання і матеріалів.

Поле номер 3 займає ту вертикальну частину карти, де в проектно-конструкторських кресленнях звичайно розміщують перелік обладнання і матеріалів.

Технологічні апарати на схемі можуть бути зображені одним з трьох можливих варіантів: у вигляді прямокутників і інших геометричних фігур; у вигляді спрощених зовнішніх контурів елемента; у вигляді стандартного умовного зображення.

Першим етапом в розробці карти пожежної небезпеки є виконання     принципової технологічної схеми.

Технологічна схема виробництва повинна бути побудована шляхом спрощення реальної технологічної схеми.

Правила спрощення наступні: замість декількох паралельних однакових технологічних ниток показати одну нитку з метою відображення послідовних технологічних опера-цій; при повторенні однотипних операцій показати одну операцію; замість декількох однакових апаратів показати один апарат; виключити резервне обладнання.

На принциповій схемі потрібно указати норми технологічного режиму, вказати всі речовини, що використовуються у виробництві.

На схемі доцільно особливо виділити пожежонебезпечні ділянки.

Плани розміщення обладнання і матеріалів можуть охоплювати не все виробництво, а тільки найбільш характерні та пожежонебезпечні ділянки.

На планах доцільно виділити особливо небезпечні ділянки. Межі кожної такої ділянки потрібно визначити, визначити площу, пожежне навантаження, кількість працюючих людей і інше.

На планах розміщення приміщень і обладнання потрібно вказати також нормативні характеристики пожежної небезпеки виробництва (категорію за вибухопожежною і пожежною небезпекою, а також зони класу за ПУЕ).

Характеристики пожежної небезпеки і протипожежний захист виконати відповідно до вимог ДСТУ 8828:2019 [7].

Характеристики небезпеки охоплюють пожежонебезпечні властивості речовин, що застосовуються [1-6], умови утворення горючого середовища і джерел запалювання, небезпеку поширення пожежі.

По кожній передбачуваній небезпеці необхідно вказати існуючий захист або захист, який пропонується.

Схем і умовних графічні позначення в схемах повинні відповідати вимогам державних стандартів України.

3.3   Склад і зміст пояснювальної записки

Вступ

У вступі подається загальна характеристика галузі виробництва, її значення та місце в структурі економіки України, загальна характеристика пожежної небезпеки та обґрунтування необхідності розробки заходів протипожежного захисту. Обсяг - 1-2 стор.

Розділ 1. Аналіз пожежної небезпеки технологічного процесу

У даному розділі описують чинники, які характеризують пожежну небезпеку об’єкта, а саме: горюче середовище, джерела запалювання та шляхи розповсюдження пожежі.

При написанні розділу 1 слід користуватися [1-3, 5 - 8].

1.1 Аналіз пожежовибухонебезпечних властивостей речовин, що обертаються в технологічному процесі

У цьому підрозділі наводяться назви речовин і матеріалів, їх хімічні формули, вибухопожежонебезпечні показники та властивості, технологію їхнього виробництва, особливості обертання у виробництві. Одночасно звертається увага на умови вибухобезпеки при роботі з іншими супутніми речовинами.

1.2  Аналіз можливості утворення горючого середовища

При проведенні аналізу можливості утворення горючого середовища виявляють умови його утворення як у середині технологічного обладнання, так і за його межами (у приміщенні, або на технологічному майданчику), за різних режимів роботи апаратів.

1.2.1	Оцінка можливості виникнення горючого середовища всередині технологічного обладнання за нормальної роботи технологічного процесу.

Всередині апаратів з ЛЗР, ГР вибухонебезпечна концентрація буде утворюватися за таких умов:

–	наявності пароповітряного простору;

–	робоча температура лежить в інтервалі між нижньою та верхньою температурними межами розповсюдження полум’я, тобто

|  | tн ≤ tр ≤ tв , | (3.1) |
| --- | --- | --- |

де tр – робоча температура рідини в апараті;

tн, tв	- нижня та верхня температурні межі розповсюдження полум’я [°С] відповідно.

Наявність у таких апаратах вибухонебезпечної концентрації суміші горючого газу може бути виражене умовою

|  | φн ≤ φр ≤ φв , | (3.2) |
| --- | --- | --- |

де φр – робоча концентрація горючого газу в апараті, [об. %] або [г/м3];

φн, φв – нижня та верхня концентраційні межі розповсюдження полум’я, [об. %] або [г/м3].

В апаратах із горючим пилом умовою наявності вибухонебезпечної концентрації всередині апарата буде

|  | φд ≤ φн , | (3.3) |
| --- | --- | --- |

де φд – дійсна концентрація пилу, з урахуванням завислого та осілого пилу, [г/м3].

У період пуску та зупинки технологічного обладнання

Для апаратів з ЛЗР, ГР однією з умов утворення вибухонебезпечної концентрації є

|  | tн ≤ tр ≤ tв , | (3.4) |
| --- | --- | --- |

але якщо апарат експлуатувати з tр > tв або tр < tн, то в ньому неможливе утворення вибухонебезпечної концентрації.

Для апаратів з горючими газами умовою утворення вибухонебезпечної концентрації є

|  | φн ≤ φр ≤ φв , | (3.5) |
| --- | --- | --- |

але якщо апарат експлуатувати з φр > φв або φр < φн, то в ньому неможливе утворення вибухонебезпечної концентрації.

Для апаратів з горючим пилом умовою утворення вибухонебезпечної концентрації є

|  | φд ≥ φн , | (3.6) |
| --- | --- | --- |

але якщо апарат експлуатувати з φд < φн, то в ньому неможливе утворення вибухонебезпечної концентрації.

При порушенні ведення технологічного процесу, аваріях та пошкодженнях апаратів

При пошкодженнях й аваріях технологічних апаратів, як правило, вибухонебезпечні концентрації утворюються в апаратах, які працюють під тиском.

Після оцінки вибухопожежонебезпеки середовища всередині технологічних апаратів необхідно визначити найбільш небезпечні технологічні апарати, для того щоб запропонувати конкретні заходи протипожежного захисту.

1.2.2	Оцінка можливості утворення горючого середовища при пошкоджені технологічного обладнання. Поза технологічним обладнанням.

Вибухонебезпечні концентрації при нормальному режимі роботи можуть утворюватися за наявності:

–	апаратів із відкритою поверхнею дзеркала рідини;

–	апаратів із дихальними пристроями;

–	в технологічних процесах апаратів періодичної дії, експлуатація яких пов’язана з необхідністю відкривання люків, кришок, завантажувальних та розвантажувальних пристроїв.

В усіх випадках має виконуватися умова

|  | tр ≤ tсп , | (3.7) |
| --- | --- | --- |

де tсп – температура спалаху пожежонебезпечної рідини,

Вибухонебезпечні концентрації при пошкодженнях та аваріях технологічного устаткування. Якщо в пошкоджених апаратах горючі рідини нагріті вище температури самозаймання, то при виході назовні та контакті з повітрям вони спалахують. Утворення вибухонебезпечної концентрації парів і газів із повітрям у об’ємі приміщення можливе за виконання умови:

|  | tр ≥ tсп , | (3.8) |
| --- | --- | --- |

Тут доцільно проаналізувати можливі причини пошкоджень апаратів.

1.2.3	Аналіз можливості появи (виникнення) умов для виникнення джерел запалювання. Для того, щоб тіло було джерелом запалювання, обов’язково повинні виконуватися наступні умови:

–	температура джерела запалювання повинна бути більше температури самозаймання горючої речовини;

–	запас теплової енергії джерела запалювання повинен бути достатнім для нагрівання горючої речовини до температури самозаймання;

–	час дії джерела запалювання повинен бути більше періоду індукції горючого матеріалу.

Якщо хоч одна з умов не виконується, то тіло джерелом запалювання не буде.

За природою появи джерела запалювання поділяють на чотири групи:

–	відкритий вогонь та розжарені продукти згоряння;

–	теплові прояви механічної енергії;

–	теплові прояви електричної енергії;

–	теплові прояви хімічної енергії.

Основним методом аналізу джерел запалювання є метод виключення.              За цього методу необхідно 19 перерахувати всі відомі технологічні джерела запалювання відповідно до груп та відібрати з них тільки ті, які відповідають реальній технології. Після цього всі відібрані джерела запалювання необхідно прив’язати до конкретного місця в приміщенні (складається карта пожежної небезпеки). Проаналізувавши можливі джерела запалювання для конкретного технологічного процесу, можна встановити найбільш ймовірне місце виникнення можливої пожежі.

1.2.4	Аналіз можливих шляхів розповсюдження пожежі

Умовами, що сприяють поширенню пожежі, що почалася, є:

а)	скупчення значної кількості горючих речовин та матеріалів у приміщеннях що перевищує встановлені норми;

б)	наявність розгалуженої мережі систем вентиляцій, а також відсутність або несправність вогнезатримуючих клапанів, зворотних клапанів, шиберів, заслінок у системах вентиляції;

в)	наявність великої кількості технологічних комунікацій;

г)	аварії апаратів і трубопроводів, що супроводжуються розливом ЛЗР, ГР та загазованістю приміщень, установок;

д)	наявність незахищених технологічних та інших прорізів у перекриттях, стінах, перегородках;

е)	відсутність автоматичних установок виявлення та гасіння пожежі;

ж)	відсутність або несправність телефонного зв’язку;

з)	відсутність протипожежного водопостачання;

і)	відсутність аварійних зливів із технологічного обладнання;

к)	відсутність або несправність первинних засобів пожежогасіння;

л)	поява на пожежі раптових чинників (вибух апарату, небезпечні викиди, руйнування конструкцій і т. ін.);

м) невідповідність протипожежних розривів між будівлями.

Методика проведення аналізу – метод виключення.

Розділ 2. Визначення категорії приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою

Категорію за вибухопожежною і пожежною небезпекою приміщень визначають для найбільш несприятливого з точки зору пожежі чи вибуху періоду, виходячи з виду горючих речовин і матеріалів, що знаходяться в апаратах, їх кількості і пожежонебезпечних властивостей, для яких розрахунковий надлишковий тиск вибуху горючої (газо-, паро- або пилоповітряної) суміші перевищує 5 кПа.

Послідовність визначення категорій приміщень:

1.	Вивчення:

–	характеристики приміщення;

–	запроектованих технічних засобів протипожежного захисту;

–	технологічного процесу виробництва.

2.	Вибір розрахункового варіанта розгерметизації чи руйнування технологічного блоку.

3.	Збір і підготовка вихідних даних для розрахунку.

4.	Розрахунок кількісних параметрів вибухопожежонебезпеки аварійної ситуації:

–	прогноз надходження в приміщення вибухопожежонебезпечних речовин при розгерметизації чи руйнуванні технологічного обладнання;

–	нормування розмірів зон вибухонебезпечних концентрацій;

–	визначення надлишкового тиску вибуху.

5.	Перевірка приналежності приміщення від вищої категорії (А) до нижчої (Д).

6.	Визначення вибухонебезпечного чи пожежонебезпечного класу зони.

7.	Визначення класу пожежі.

При написанні слід користуватися [1-3, 6-8, 10, 11, 21].

Розділ 3. Оцінка забезпечення пожежної безпеки об’єкта

  - Генплан.

При експертизі генерального плану в курсовій роботі виконується перевірка розташування сусідніх будівель, споруд по відношенню до будівлі об’єкта, в якому розміщується досліджуваний цех (дільниця) на території підприємства. Перевіряються протипожежні розриви, кількість під’їздів до будівлі, кількість та ширина в’їздів на територію об’єкта тощо.

При написанні слід користуватися [11 - 13, 18].

  - Ступень вогнестійкості будівлі.

Виходячи з категорії будівлі та кількості поверхів, на підставі табл. 1[20] потрібно визначити її необхідний ступінь вогнестійкості (Снб).

Після цього визначаються необхідні класи вогнестійкості будівельних конструкцій (КВн) та групи поширення вогню будівельними конструкціями (ГПВн) за таблицею 1 [13]. Фактичні класи вогнестійкості будівельних конструкцій (КВф) та групи поширення вогню будівельними конструкціями (ГПВф) беруться із відповідних варіантів індивідуального завдання.

Фактичний ступінь вогнестійкості будівлі (Сф) визначається класами вогнестійкості його основних конструкцій (КВф).

Після визначення фактичних та необхідних груп поширення вогню виконується їх співставлення за дотримання умов безпеки

|  | ГПВф ≤ ГПВн , КВф ≤ КВн | (3.9) |
| --- | --- | --- |

Якщо виконується ця умова, то Сф ≥ Снб , а отже, будівля за показником ступеня вогнестійкості відповідає вимогам пожежної безпеки.

Закінчується експертиза вогнестійкості основних будівельних конструкцій будівлі загальним висновком. Якщо умова не виконується, необхідно прийняти заходи щодо підвищення вогнестійкості відповідних конструкцій.

При написанні слід користуватися [1, 4, 7, 12, 13, 20].

3.3 Евакуаційні шляхи та виходи.

При експертизі шляхів евакуації аналізують такі питання:

а)	відповідність кількості та розосередженості евакуаційних виходів вимогам норм.

Умова безпеки буде дотримана, якщо

|  | nф ≥ nн , | (3.10) |
| --- | --- | --- |

де  nф – фактична кількість евакуаційних виходів;

nн – необхідна кількість евакуаційних виходів.

Одже, умови безпеки буде дотримано, якщо

|  | Lф ≥ Lmin , | (3.11) |
| --- | --- | --- |

де Lф – фактична відстань між евакуаційними виходами, м;

Lmin – мінімальна необхідна відстань між евакуаційними виходами

|  | , | (3.12) |
| --- | --- | --- |

де П – периметр приміщення, м.

б)	відповідність ширини евакуаційного виходу вимогам норм.

Перевірка відповідності ширини евакуаційних виходів виконується за пропускною здатністю.

Умова безпеки буде дотримана, якщо

|  | qф ≤ qн , | (3.13) |
| --- | --- | --- |

де qф – фактична пропускна здатність, осіб/м.

qн – необхідна пропускна здатність, осіб/м.

в)	відповідність конструктивного оформлення евакуаційних шляхів та виходів.

Дати пропозицію по усуненню виявлених недоліків.

При написанні слід користуватися [1, 4, 12, 13, 20].

3.4 Електрообладнання.

Для виробничих будівель зона класу дільниць визначається за [21]. Далі перевіряється відповідність встановленого електрообладнання зоні класу.

Даються пропозиції по усуненню виявлених недоліків.

При написанні слід користуватися [1, 4, 7, 12, 19, 21].

3.5 Системи вентиляції.

Дається загальна характеристика систем вентиляції, які є в окремих приміщеннях будівлі та будівлі в цілому відповідно до завдання. Розглядається відповідність систем вентиляції вимогам [12, 15].

3.5.1	Припливна система вентиляції':

-	відповідність розміщення повітряно-забірних пристроїв;

-	відповідність розміщення вентиляторів та обладнання вентиляційних камер;

-	наявність та необхідність встановлення зворотного клапану в повітропроводі на виході з вентиляційних камер;

-	відповідність вибору матеріалу повітропроводів;

-	наявність і встановлення вогнезатримуючих клапанів.

3.5.2	Витяжна система вентиляції:

–	наявність та припустимість об’єднання загальної та місцевої системи вентиляції;

–	наявність повітропроводів у приміщенні;

–	відповідність вибору матеріалу повітропроводів;

–	наявність та необхідність встановлення на повітропроводі спеціального обладнання (гідрофільтри, магнітні вловлювачі, захисні сітки і т. п.);

–	відповідність встановлення витяжних вентиляторів та їх виконання;

–	відповідність устрою викиду небезпечних парів та газів;

–	наявність, необхідність та відповідність устрою заземлення;

–	використання витяжних вентиляційних систем для обслуговування інших приміщень;

–	наявність і необхідність встановлення вогнезатримуючих клапанів.

3.5.3	Аварійна система вентиляції:

–	наявність та необхідність влаштування аварійної вентиляції;

–	відповідність вибору і виду аварійної вентиляції (припливна або витяжна);

–	спосіб включення аварійної вентиляції.

При перевірці слід використовувати [12, 15].

3.6	Організація протипожежного водопостачання.

На підставі категорії, ступеня вогнестійкості та об’єму виробничої будівлі, в якій розташована дільниця, за таблицею 4 [17] необхідно визначити необхідну кількість струменів води та їх продуктивність для внутрішнього пожежного водопроводу, навести фактичні характеристики пожежних кран-комплектів (їх кількість у приміщенні дільниці, діаметри стояків, діаметри сприсків стволів, довжину та діаметр рукавів, тиск у водопровідній мережі) визначити їхню фактичну продуктивність та порівняти з необхідною, перевірити висоту встановлення пожежних кран-комплектів, їх комплектацію та утримання.

Виходячи з категорії, ступеня вогнестійкості та об’єму будівлі визначити достатність пожежних гідрантів, їхнє розміщення та витрати води для цілей зовнішнього пожежогасіння за таблицею 5 [16].

Зробити висновок про відповідність або про наявність недоліків у влаштуванні внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, дати пропозиції щодо їхнього усунення.

При написанні слід користуватися [12, 16, 17, 23].

3.7 Системи опалення.

Надати загальну характеристику системи опалення дільниці та відповідність її вибору вимогам норм, значення температури теплоносія, тип приладів опалення та відповідність їхнього розташування.

Зробити висновок про відповідність або про наявність недоліків у виконанні системи опалення, дати пропозиції щодо їхнього усунення.

При написанні слід користуватися [12, 15].

3.8 Системи пожежної автоматики.

За [14] проводиться вибір автоматичної системи пожежогасіння або автоматичної пожежної сигналізації та робиться висновок про відповідність запроектованої систем пожежної автоматики нормативним вимогам.

При написанні слід користуватися [12, 14].

3.9. Засоби первинного пожежогасіння.

Враховуючи площу приміщення, його категорію за вибуховою та пожежною небезпекою та ймовірний клас пожежі за таблицями [22] визначають кількість найбільш ефективних вогнегасників для вказаного приміщення і первинних засобів пожежогасіння для об’єкта. Виконується розрахунок необхідної кількості вогнегасників.

Порівнюючи отримані дані роблять висновок про їх вид, кількість та місця розміщення вогнегасників для вказаного приміщення та пожежних щитів для об’єкта в цілому.

При написанні слід користуватися [5, 7, 9 - 12, 22].

3.10	Протипожежний режим.

При перевірці дотримання протипожежного режиму розглянути такі питання:

–	наявність наказу про відповідальних за протипожежний режим;

–	стан протипожежного утримання приміщення дільниці;

–	наявність необхідних знаків безпеки та позначок, табличок із вказівками категорії приміщення дільниці та зон класу за НПАОП;

–	наявність наказів про перевірку знань, проведення інструктажів, створення ПТК, ДПД.

Зробити загальний висновок про рівень протипожежного режиму на дільниці, надати пропозиції щодо усунення недоліків.

При написанні слід користуватися [12].

Розділ 4. Заходи щодо підвищення рівня протипожежного стану дільниці  (найменування дільниці ____________________________ )

У розділі необхідно узагальнити всі виявлені в ході виконання курсової роботи недоліки у протипожежному стані виробничої дільниці, сформулювати пропозиції, щодо їхнього усунення із нормативним обґрунтуванням за формою:

| № з/п | Найменування заходу*** | Посилання на конкретний пункт норм і правил |
| --- | --- | --- |

Примітка***: заходи розробляти у рекомендаційній формі.

Список використаної літератури

Список використаної літератури складають з врахуванням вимог             ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Графічна частина

План будівлі (поверху, дільниці, цеху, тощо) із зазначенням карти пожежної небезпеки (див. 4.2).

Висновок

Висновок виконує умовну функцію резюме роботи. Структура висновку повторює структуру КР. У висновку стисло зазначають усі результати роботи у відповідності до завдання на КР ( див. Додаток Б).

ЛІТЕРАТУРА

1. Кусковець С. Л., Кухнюк О. М., Крук С. І., Шаталов О. С. Основи пожежної безпеки виробництв. Частина 1. Теоретичні основи забезпечення пожежної безпеки технологічних процесів виробництв : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2016. 249 с.

2. Кусковець С. Л., Кухнюк О. М., Крук С. І., Шаталов О. С. Основи пожежної безпеки виробництв. Частина 2. Забезпечення пожежної безпеки типових технологічних процесів : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2016. 175 с.

3. Кусковець С. Л., Шаталов О. С. Пожежна безпека виробництв. Практикум : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2014. 207 с.

4. Кусковець С. Л., Шаталов О. С., Кусковець А. С. Пожежна безпека виробництва. Лабораторний практикум : нав. посіб. Рівне : НУВГП, 2013. 96 с.

5. Кусковець С. Л., Шаталов О. С., Турченюк В. О. Основи теорії горіння та вибуху : навчальний посібник. Рівне : НУВГП, 2012. 374 с.

6. Кусковець С. Л., Шаталов О. С. Теорія горіння та вибуху. Практикум : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2012. 213 с.

7. ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення.

8. ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація.

9. ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять.

10. ДСТУ EN 2:2014 Класифікація пожеж.

11. ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

12. НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні.

13. ДБН В 1.1-7-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва.

14. ДБН В.2.5-56-2014 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту.

15. ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування.

16. ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.

17. ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво.

18. ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій.

19. ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд.

20. БНіП 2.09.02-85* Виробничі будівлі.

21. НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

22. Наказ МВС України №25 від 15.01.2018 Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників.

23. Кусковець С. Л. Протипожежне водопостачання підвищеного тиску в сільських населених пунктах : монографія. Рівне : НУВГП, 2020. 162 с.

ДОДАТОК А

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

ННІ «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

Кафедра охорони праці, цивільної та техногенної безпеки

(повна назва кафедри)

# КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «БЕЗПЕКА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВ»

(назва дисципліни)

Студента (ки) __ курсу,  групи ______

Спеціальності: Цивільна безпека

Номер варіанту: ___________

____________________

(ім’я та прізвище студента)

Керівник к.т.н., доц. ---------------------

(Ім’я та прізвище викладача)

Оцінка: _________________________

За національною шкалою__________

Кількість балів: ___Оцінка:  ECTS__

__________  ____________________

(підпис)	                (Ім’я та прізвище керівника)

м. Дніпро – 2024 рік

ДОДАТОК Б

ЗАВДАННЯ

на розробку курсової роботи здобувачеві вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою

«Охорона праці», за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові студента)

Дисципліна: «Пожежна безпека виробництв»

Тема: «Розробка протипожежних заходів для виробничого об’єкта _________»

Вихідні дані:

Назва цеху, дільниці об’єкта: _________________________________

Категорія виробничої будівлі: ________________________________

Розміри будівлі, м: ____________________

Характеристика будівлі та конструкцій: стіни сходових клітин ____ ; перегородки ____ ; колони ____ ; перекриття _____ ; покриття ____ ; поверховість ___ ; розміри приміщення, м ________ ; висота поверху, м ____ .

Внутрішнє протипожежне водопостачання: кількість ВПК в приміщенні, од ____ ; діаметр трубопроводу, мм ____ ; відстань від підлоги до ПК, м ___ ; витрата води, л/с ____ .

Зовнішнє протипожежне водопостачання: витрата води на пожежогасіння, л/с ____ ; вид водопровідної мережі _______________, діаметр

водопровідної мережі, мм ___ ; відстань від ПГ до дороги, м _____ , відстань від будівлі до ПГ, м ____ .

Генеральне планування: будівлі розміщені поряд ____________; відстань від них до основної будівлі, м відповідно __________ ; площа території підприємства, га ______ ; кількість в'їздів на територію об’єкту ___;  ширина в'їздів, м ___ ; кількість пожежних щитів на території об’єкту ___ .

Евакуаційні шляхи та виходи: кількість виходів з приміщення _____ , кількість робочих місць у приміщенні _____ ; ширина евакуаційних проходів, м _____ ; ширина евакуаційних виходів, м _____ ; висота евакуаційних виходів, м _____.

Опалення: вид опалення ____________ ; виконання приладів системи опалення __________ ; температура теплоносія (t0С), _____ ; місце розташування приладів опалення ______ .

Пожежна автоматика та вогнегасники: вид пожежної автоматики, тип сповіщувачів (АСПС) ______ ; тип вогнегасної речовини (АСПГ)______; марка вогнегасників _______ ; кількість вогнегасників, од _____ .

Вентиляція:	 вид вентиляції (припливна/витяжна) ; спосіб виконання, наявність вогнезатримуючих зворотних клапанів ____ ; виконання повітропроводів (КВ, хв) _____  ; вид вентиляції (витяжна загальна) ________	, спосіб виконання ________ ; наявність вогнезатримуючих клапанів _______ ; виконання повітропроводів (КВ, хв.) _____ ; заземлення повітропроводів ____; викид повітря від покрівлі будівлі, м _____ ; забір повітря з приміщення ____ 	; вид вентиляції (витяжна місцева); вид вентиляції (аварійна) ___________ .

Електроживлення: дані електричного освітлення: ввід ____ ; розподільчий щит ____ ; електропроводка ____ ; вимикачі _____ ; розподільчі коробки _____ ; розетки _____ ; світильники _____ ; аварійне освітлення ____ ; наявність евакуаційного освітлення ____ .

Дані силового електрообладнання: магнітні пускачі ______ , електродвигуни _____ .

Завдання на виконання курсової роботи:

1.	Проаналізувати пожежну небезпеку обраного виробництва.

2.	Визначити категорію приміщення та зону класу за вибухопожежною та пожежною небезпекою, клас пожежі.

3.	Оцінити стан забезпечення пожежної безпеки об’єкта.

4.	Розробити та обґрунтувати заходи щодо підвищення рівня протипожежної безпеки обраного об’єкту.

5.	Накреслити план приміщення (дільниці) з нанесенням умовних графічних позначень технологічного устаткування, систем та обладнання протипожежного захисту, шляхів евакуації, джерел запалювання, шляхів поширення вогню тощо.

Дата видачі завдання « ___ » ________ 20 ___ р.

Завдання отримав  ___________  _____________________

(підпис)	                           (І.П. студента)

Завдання видав	 ___________   _____________________

(підпис)	                          (І.П. викладача)

ДОДАТОК В

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

виконання курсової роботи здобувача вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці»,

за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові студента)

Дисципліна: «Пожежна безпека виробництв»

Тема: «Розробка протипожежних заходів для виробничого об’єкта _________»

| № з/п | Номенклатура заходів календарного плану КР | Дата (термін) завершення | Виконано на етапі, % | Виконано від загального обсягу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вивчення методичних вказівок до КР, літератури та супровідних документів | __. __.20___ |  |  |
| 2 | Отримання і аналіз завдання на КР | __. __.20___ |  |  |
| 3 | Оцінка стану забезпечення пожежної безпеки обраного КР об’єкту | __. __.20___ |  |  |
| 4 | Виконання розрахунково-аналітичної частини пояснювальної записки КР | __. __.20___ |  |  |
| 5 | Виконання графічної частина записки КР | __. __.20___ |  |  |
| 6 | Розробка та обґрунтування заходів щодо підвищення рівня пожежної безпеки обраного КР об’єкту | __. __.20___ |  |  |
| 7 | Підготовка пояснювальної записки та креслень КР | __. __.20___ |  |  |
| 8 | Захист курсової роботи | __. __.20___ |  |  |

Дата складання календарного плану « ___ » ________ 20 ___ р.

З календарним планом ознайомлений  ___________  _____________________	 							 (підпис)	                (І.П. студента)

Погоджено 	 ___________   _____________________

(підпис)	                       (І.П. керівника)

ДОДАТОК Г

Таблиця Г.1

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ

Характеристика будівельних конструкцій

| № з/п | Найменування конструкцій | Номер за списком журналу успішності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Стіни сходових клітин | РЕІ 150 М1 | РЕІ 120 М0 | РЕІ 60 М0 | РЕІ 120 М1 | РЕІ 120 М0 | РЕІ 150 М1 | РЕІ 120 М0 | РЕІ 150 М0 | РЕІ 120 М1 | РЕІ 120 М1 |
| 2 | Перегородки | ЕІ 30 М0 | ЕІ 15 М0 | ЕІ 15 М1 | ЕІ 30 М0 | ЕІ 15 М1 | ЕІ 15 М1 | ЕІ 15 М0 | ЕІ 30 М0 | ЕІ 15 М1 | ЕІ 15 М1 |
| 3 | Колони | Р 120 М0 | Р120 М0 | Р120 М0 | Р 120 М1 | Р120 М0 | Р60 М1 | Р120 М0 | Р150 М0 | Р15 М0 | Р 150 М1 |
| 4 | Перекриття | РЕІ 60 М1 | РЕІ 45 М0 | РЕІ 45 М1 | РЕІ 45 М1 | РЕІ 45 М1 | РЕІ 45 М1 | РЕІ 45 М0 | РЕІ 60 М0 | РЕІ 45 М0 | РЕІ 60 М0 |
| 5 | Покриття | Р 45 М0 | РЕ 45 М1 | Р 60 М0 | Р 60 М1 | РЕ 60 М1 | Р 45 М0 | РЕ 15 М0 | РЕ 45 М0 | Р 45 М0 | Р 60 М1 |
| 6 | Поверховість | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 7 | Розміри будівлі, м | 60x36 | 60x24 | 54x36 | 54х24 | 54х24 | 48х24 | 48х24 | 54х24 | 60х36 | 54x24 |
| 8 | Висота поверху, м | 5,5 | 4,5 | 4 | 4 | 5,5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 9 | Категорія виробничої будівлі | В | Б | А | А | Б | Б | А | В | В | Б |

ДОДАТОК Г

Таблиця Г.2

Особливості генерального планування

| № з/п | Показники | Номер за списком журналу успішності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Будівлі розміщені поряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 1. Виробнича будівля кат. Б - ІІІ СВ; 2. Виробнича будівля кат. Д - ІV СВ; 3. Склад ГР, 1000 м | 1. Виробнича будівля кат. В - ІV СВ; 2. Ввиробнича будівля кат. Б - І СВ 3. Склад ГР, 2500 м3 | 1. Виробнича будівля кат. Д - ІV СВ; 2. Виробнича будівля кат. Б - ІІ СВ 3. Склад кам’яного вугілля, 5 тис. т | 1. Виробнича будівля кат. Б - ІІ СВ; 2. Ввиробнича будівля кат. В - ІІ СВ; 3. Ссклад тирси, 2500 м3 | 1. Ввиробнича будівля кат. В - ІІІ СВ; 2. Ввиробнича будівля кат. Б - І СВ; 3. Ссклад ЛЗР, 500 м 3 | 1. Ввиробнича будівля кат. А - ІІІ СВ; 2. Ввиробнича будівля кат. Б - ІІ СВ; 3. Ссклад ЛЗР, 800 м3 | 1. Виробнича будівля кат. А - ІІ СВ; 2. Виробнича будівля кат. В - ІV СВ; 3. Склад лісоматеріалів, 2 тис.м3 | 1. Виробнича будівля кат. Г - ІV СВ; 2. Виробнича будівля кат. Б - ІІ СВ; 3. Склад кам’яного вугілля, 5 тис.т | 1. Виробнича будівля кат. Б - ІІІ СВ; 2. Виробнича будівля кат. В - ІV СВ 3. Склад ГР, 2500 м3 | 1. Виробнича будівля кат. А - І СВ; 2. Виробнича будівля кат. Г - ІV СВ; 3. Склад лісоматеріалів, 0,5 тис.м3 |
| 1 | Відстань від них до об’єкту, м | 1.40 2.30 3.9 | 1.10 2.9 3.5 | 1.30 2.15 3.20 | 1.16 2.10 3.10 | 1.20 2.10 3.15 | 1.20 2.20 3.15 | 1.15 2.12 3.9 | 1.15 2.10 3.10 | 1.40 2.30 3.9 | 1.50 2.15 3.13 |
| 2 | Територія підприємства, га | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 7 | 6 | 8 |
| 3 | Кількість в’їздів / Ширина, м | 1/5,0 | 1/4,5 | 2/4,6 | 1/4,4 | 1/4,6 | 2/4,8 | 1/5,0 | 2/4,0 | 1/5,0 | 2/5,0 |
| 4 | Кількість пожежних щитів | 10 | 8 | 10 | 6 | 5 | 20 | 4 | 6 | 10 | 12 |

ДОДАТОК Г

Таблиця Г.3

Евакуаційні шляхи та виходи

| № з/п | Показники | Номер за списком журналу успішності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Кількість виходів з приміщення, од | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Кількість робочих місць у приміщенні, од | 15 | 25 | 10 | 15 | 6 | 20 | 32 | 10 | 10 | 12 |
| 3 | Ширина евакуаційних виходів, м | 1 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 |
| 4 | Ширина евакуаційних шляхів (проходів), м | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,7 |
| 5 | Висота евакуаційних виходів, м | 1,8 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 2,2 |

ДОДАТОК Г

Таблиця Г.4

Зовнішнє пожежне водопостачання

| № з/п | Показники | Номер за списком журналу успішності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Витрата води, л/с | 10 | 15 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 |
| 2 | Вид водопровідної мережі | кільцева | тупикова | кільцева | тупикова | тупикова | тупикова | тупикова | тупикова | кільцева | тупикова |
| 3 | Діаметр водопровідної мережі, мм | 100 | 100 | 150 | 75 | 75 | 75 | 150 | 100 | 200 | 75 |
| 4 | Відстань від ПГ до дороги, м | 2,5 | 5 | 2,5 | 12 | 5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 8 | 8 |
| 5 | Відстань від будівлі до ПГ, м | 3 | 2,5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |

ДОДАТОК Г

Таблиця Г.5

Внутрішнє пожежне водопостачання

| № з/п | Показники | Номер за списком журналу успішності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Кількість ПК в приміщенні, од | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Діаметр трубопроводу, мм | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 80 |
| 3 | Відстань від підлоги до ПК, м | 1,2 | 1,35 | 1,35 | 1,5 | 1,2 | 1,35 | 1,25 | 1,35 | 1,5 | 1,4 |
| 4 | Витрата, л/с | 2,5 | 2,5 | 5 | 7,5 | 2,5 | 5 | 7,5 | 5 | 2,5 | 7,5 |

ДОДАТОК Г

Таблиця Г.6

Опалення

| № з/п | Показники | Номер за списком журналу успішності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Вид опалення | парове |  |  | водяне |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Виконання приладів системи опалення | гладкі | гладкі | ребристі | ребристі | гладкі | гладкі | ребристі | гладкі | ребристі | ребристі |
| 3 | Температура теплоносія (t ,°С) | 130 | 120 | 110 | 110 | 110 | 130 | 120 | 130 | 110 | 120 |
| 4 | Місце розташування приладів опалення | не в нішах | в нішах | в нішах | не в нішах | не в нішах | в нішах | в нішах | не в нішах | в нішах | не в нішах |

ДОДАТОК Г

Таблиця Г.7

Пожежна автоматика та первинні засоби пожежогасіння

| № з/п | Показники | Номер за списком журналу успішності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Вид пожежної автоматики | АСПС | АСПС | АСПС | АСПГ | АСПГ | АСПС | АСПС | АСПС | АСПГ | АСПГ |
| 2 | Тип сповіщувачів (АСПС) | димові | теплові | полум’ я | водяна дрен- черна | водяна дрен- черна | теплові | димові | теплові | водяна спринклерна | водяна спринклерна |
| 3 | Марка вогнегасника | ВП-9 | ВВП- 100 | ВП-100 | ВП-9 | ВП-100 | ВВК-56 | ВВК-56 | ВП-9 | ВВП- 100 | ВВП- 100 |
| 4 | Кількість | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 |

ДОДАТОК Г

Таблиця Г.8

Вентиляція

| № з/п | Показники | Номер за списком журналу успішності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Вид вентиляції (припливна) | - | - | прип-ливна | приплив на | прип-ливна | прип-ливна | - | прип-ливна | прип-ливна | прип-ливна |
| 2 | Спосіб виконання | - | - | окремо | окремо | окремо | сумісно з витя- жною | - | окремо | окремо | окремо |
| 3 | Наявність зворот. вогнезатримуючих клапанів | - | - | + | - | + | + | - | + | - | + |
| 4 | Виконання повітропроводів (КВ, хв) | - | - | 15 | 45 | 15 | 15 | - | 45 | 30 | 45 |
| 5 | Вид вентиляції (витяжна загальна) | - | витяжна загальна | - | витяжна загальна | - | витяжна загальна | витяжна загальна | витяжна загальна | витяжна загальна | витяжна загальна |
| 6 | Спосіб виконання | - | окремо | - | окремо | - | сумісно з прип- ливною | окремо | окремо | окремо | окремо |
| 7 | Наявність вогнезатримуючих клапанів | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + |

ДОДАТОК Г

Продовження таблиці Г.8

Вентиляція (продовження)

| № з/п | Показники | Номер за списком журналу успішності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Виконання повітропроводів (КВ, хв) | - | 30 | - | 30 | - | 45 | 15 | 45 | 45 | 45 |
| 9 | Заземлення повітропроводів | - | - | - | + | - | + | + | + | - | + |
| 10 | Викид повітря від покрівлі будівлі, м | - | 2 | - | 1,5 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,5 |
| 11 | Забір повітря з приміщення | - | з верхньої частини | - | з нижньої частини | - | з нижньої частини | з нижньої частини | з нижньої частини | з верхньої частини | з верхньої частини |
| 12 | Вид вентиляції (витяжна місцева) наявність | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 13 | Вид вентиляції (аварійна) наявність | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |

ДОДАТОК Г

Таблиця Г.9

Електроживлення

| Показники | Номер за списком журналу успішності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Вихідні дані електричного освітлення та силового електрообладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розподільчий щит | JР 44 | JР 44 | JР 44 | JР 54 | JР 23 | JР 54 | JР 23 | JР 44 | JР 54 | JР 54 |
| Електропроводка | провід з поліет. ізол. відкр. | кабель з алюм. обол. відкр. | кабель з гумов. ізол. на скобах | кабель з поліет. ізол. у трубах | кабель з поліет. ізол. на скобах | кабель з алюм. обол.у трубах | кабель з гумов. ізол. у трубах | кабель з поліет. ізол. у трубах | провід з поліет. ізол. відкр. | кабель з гумов. ізол. на тросі |
| Вимикачі | JР 23 | JР 54 | JР 54 | JР 54 | JР 44 | JР 44 | JР 44 | JР 44 | JР 54 | JР 54 |
| Розподільчі коробки | JР 54 | JР 44 | JР 23 | JР 31 | JР 23 | JР 44 | JР 44 | JР 23 | JР 54 | JР 54 |
| Розетки | JР 44 | JР 23 | JР 44 | JР 54 | JР 44 | JР 23 | JР 54 | JР 23 | JР 23 | JР 54 |
| Світильники | JР 23 | JР 54 | JР 44 | JР 44 | JР 44 | JР 23 | JР 44 | JР 44 | JР 54 | JР 54 |
| Переносні світильники | JР 34 | JР 54 | відсутні | відсутні | відсутні | JР 44 | JР 34 | JР 54 | відсутні | відсутні |
| Наявність аварійного освітлення | відсутнє | відсутнє | відсутнє | відсутнє | відсутнє | є | відсутнє | відсутнє | відсутнє | є |
| Пускачі | JР43 | JР44 | JР54 | JР54 | JР32 | JР23 | JР54 | JР44 | JР54 | JР54 |
| Електродвигуни | JР44 | JР 44 | JР44 | JР23 | JР44 | JР33 | JР 44 | JР44 | JР 23 | JР44 |