Міністерство освіти і науки України

Придніпровська державна академія будівництва

та архітектури

КАФЕДРА ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЇ, КОНДИЦІЮВАНЯ

ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЇ СПАЛЮВАННЯ ПАЛИВА ТА

ОЧИСТКА ГАЗОВИХ ВИКИДІВ»

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітньо-професійної програми «Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання»

денної та заочної форм навчання

Дніпро 2024

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технології спалювання палива та очистка газових викидів» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання» денної та заочної форм навчання / Укладач: Г. Г. Березюк. Дніпро: ДВНЗ, 2024. – 34 с.

Методичні вказівки укладені з метою закріплення на практичних заняттях теоретичних положень, отриманих студентами на лекціях і отримання навичок комплексного вирішування завдань з технології спалювання палива та очистки газових викидів.

| Укладачі: Ганна БЕРЕЗЮК, | старший викладач кафедри опалення, вентиляції, кондиціювання та теплогазопостачання ПДАБА |
| --- | --- |

Відповідальний за випуск: Олександр АДЕГОВ, к.т.н, доцент, завідувач кафедри опалення, вентиляції, кондиціювання та теплогазопостачання ПДАБА

Рецензент: Леонтіна СОЛОД, к.т.н., доц. кафедри опалення, вентиляції, кондиціювання та теплогазопостачання ПДАБА

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засідання кафедри опалення, вентиляції, кондиціювання та теплогазопостачання

Протокол № 4 від 15.10.2024 р.

Завідувач кафедри  Олександр АДЕГОВ

Реєстраційний номер 12

| ЗМIСТ |  |
| --- | --- |
| Вступ…………………………………………………………………. Практичне заняття 1. Склад палива. Перерахунок складу палива. Визначення теплоти згоряння……………………………………... Практичне заняття 2. Визначення кількості повітря для горіння палива. Розрахунок об’єму та складу продуктів згоряння…..…... Практичне заняття 3. Визначення температури горіння..………... Практичне заняття 4. Визначення кількості шкідливих викидів… Практичне заняття 5. Розрахунок пилоосаджувальної камери...… Практичне заняття 6. Розрахунок ефективності вертикального аерозольного скрубера….…………………………………………... Література……………………………………………………………. Додаток А. Ентальпія газів...……………………………………….. Додаток Б. І-t діаграма…………...…...…………………………….. | 4 5 11 15 19 23 26 32 33 34 |

ВСТУП

- «Технології спалювання палива та очистка газових викидів» є курсом освітньо-професійної програми «Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання» підготовки магістрів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Дисципліна «Технології спалювання палива та очистка газових викидів» знайомить з особливостями спалювання різних видів палива, розрахунками і вибором технологічних схем спалювання палива та очищення викидів, засобами підвищення ефективності використання палива і забезпечення нормативних екологічних показників роботи теплогенеруючих установок виробничих підприємств.

Практичні заняття сприяють закріпленню, поглибленню і узагальненню знань, отриманих студентами при вивченні теоретичного курсу і застосуванню цих знань до комплексного рішення інженерних задач, пов’язаних з ефективністю спалювання органічного палива та очистки газових викидів.

Методичні вказівки містять загальні вказівки щодо проведення практичних занять, приклади розрахунків з окремих розділів курсу, індивідуальні завдання. Методичні вказівки складено згідно з програмою дисципліни відповідно до навчального плану підготовки магістрів.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1. СКЛАД ПАЛИВА. ПЕРЕРАХУНОК СКЛАДУ ПАЛИВА. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОТИ ЗГОРЯННЯ.

Мета практичного заняття: опанувати методику перерахунку складу палива і теплоти згоряння.

Завдання:

- Визначити робочий склад твердого палива і теплоту згоряння.

Вихідні дані прийняти за таблицею 1.1 відповідно номеру залікової книжки.

Таблиця 1.1.

| Остання цифра залікової книжки | Сг | Нг | Nг | Oг | Sг | Перед- остання цифра залікової книжки | Ас | Wр | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 76 | 5,5 | 1,6 | 11,7 | 5,2 | 0 | 12,0 | 4,0 | 1,1 |
| 1 | 80,5 | 5,4 | 1,5 | 8,2 | 4,4 | 1 | 9,1 | 5,0 | 1,15 |
| 2 | 84 | 5,2 | 1,5 | 5,7 | 3,6 | 2 | 10 | 6,0 | 1,2 |
| 3 | 87 | 4,8 | 1,5 | 3,1 | 3,6 | 3 | 11,2 | 6,5 | 1,22 |
| 4 | 74 | 5,0 | 2,0 | 15,2 | 3,8 | 4 | 9,8 | 7,5 | 1,25 |
| 5 | 85,5 | 5,3 | 2,3 | 5,9 | 1,0 | 5 | 7,7 | 4,5 | 1,3 |
| 6 | 85,7 | 5,2 | 1,1 | 6,0 | 2,0 | 6 | 8,4 | 5,5 | 1,18 |
| 7 | 84 | 5,1 | 1,3 | 8,7 | 0,9 | 7 | 12,5 | 7,0 | 1,2 |
| 8 | 82 | 5,8 | 2,6 | 9,1 | 0,5 | 8 | 7,8 | 8,0 | 1,28 |
| 9 | 84,7 | 5,5 | 2,5 | 6,6 | 0,7 | 9 | 8,9 | 8,5 | 1,26 |

- Визначити склад вологого робочого газу і теплоту згоряння.

Вихідні дані прийняти за таблицею 1.2 відповідно номеру залікової книжки.

Таблиця 1.2. (початок)

| Остання цифра залік. книжки | Склад сухого газу, % |  |  |  |  |  |  | Перед- остання цифра зал. книжки | dг | tп | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СН4С | С2Н6С | С3Н8С | С4Н10С | С5Н12С | СО2С | N2С |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 98,7 | 0,35 | 0,12 | 0,06 | 0,07 | 0,1 | 0,6 | 0 | 8 | 400 | 0,7 |
| 1 | 85 | 4,4 | 2,4 | 1,8 | 1,3 | 0,1 | 5,0 | 1 | 8,1 | 500 | 0,72 |
| 2 | 94 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,5 | 2 | 8,3 | 600 | 0,73 |
| 3 | 95,1 | 2,3 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 3 | 8,5 | 700 | 0,74 |
| 4 | 93,5 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 4 | 8,8 | 800 | 0,75 |

Таблиця 1.2. (закінчення)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 89,6 | 4,1 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 3,8 | 0,4 | 5 | 9,0 | 500 | 0,77 |
| 6 | 92,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 5,9 | 6 | 9,1 | 200 | 0,78 |
| 7 | 90 | 4,5 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | 3,0 | 7 | 8,4 | 300 | 0,79 |
| 8 | 96,4 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 8 | 9,2 | 400 | 0,81 |
| 9 | 94,8 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 2,5 | 9 | 8,6 | 600 | 0,82 |

Методика перерахунку складу палива

Схема елементарного складу твердого або рідкого палива

| Індекс (позначення) | Склад палива (елементи, Asche (зола), Wasser (волога)) |  |  |  |  |  |  | ∑, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | H | N | O | S | A | W | 100 |
| О | органічна маса |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Г | горюча маса |  |  |  |  |  |  | 100 |
| С | суха маса |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Р | робоча маса |  |  |  |  |  |  | 100 |

Склад твердого і рідкого палива вказується у відсотках до маси.

За 100% можуть бути прийняті:

робоча маса — паливо у тому стані, в якому воно надходить до споживача:

C р+ Hр + Op + Np + Sp + Aр + Wр = 100%;                        (1.1)

суха маса — паливо без вологи:

C с+ H с + O с + N с + S с + A с  = 100%;                            (1.2)

горюча маса — паливо без вологи і золи:

C г+ H г + O г + N г + S г   = 100%;                               (1.3)

Перерахунок з однієї маси на іншу виконується з використанням рівнянь (1.1) – (1.3) і закону збереження маси за коефіцієнтами перерахунку, які наведені у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3.

Коефіцієнти перерахунку складу палива

| Задана маса палива | Коефіцієнти перерахунку на масу |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | робочу | горючу | суху |
| Робоча | 1 | 100100−Ар−Wp | 100100−Wp |
| Горюча | 100−Ар−Wp100 | 1 | 100−АС100 |
| Суха | 100−Wp100 | 100100−АС | 1 |

Перерахунок з горючої маси на робочу:

C р+ Hр + Op + Np + Sp + Aр + Wр =100                        (1.4)

C р+ Hр + Op + Np + Sp = 100 - Aр - Wр                         (1.5)

C г+ H г + O г + N г + S г = 100                                        (1.6)

Kг-р=C р+ Hр + Op + Np + SpC г+ Hг + Oг + Nг + Sг=100−Ар−Wp100                         (1.7)

Відсоток елементу палива до маси, до якої перераховується:

X2  K X1                                                  (1.8)

де: X2 – відсоток елементу палива до маси, до якої перераховується;

K – коефіцієнт перерахунку.

X1– відсоток елементу палива до маси, з якої перераховується

Коефіцієнт перерахунку складу сухого газу на вологий:

Kс−в=100-Н2О100                                             (1.9)

Н2О=100⋅dг803,6 +dг%                                     (1.10)

де: dг – вологовміст газу, г/м3

Нижча теплота згоряння твердого палива визначається за формулою:

Qн р= 340Ср + 1030Нр + 109(Sр – Oр) – 25Wр                         (1.11)

Нижча теплота згорання газоподібного палива:

- за вологим складом:

Qнр=358 СН4в+636 С2Н6в +913 С3Н8в + 1186,5 С4Н10в +1465 С5Н12 в   (1.12)

- за сухим складом:

Qнр=Qнс100100+0,124⋅dг                                    (1.13)

Qнс= 358 СН4с+636 С2Н6с +913 С3Н8с + 1186,5 С4Н10с +1465 С5Н12с  (1.14)

Приклади розрахунків.

Приклад 1.1.

Визначити склад горючої маси вугілля марки Г, якщо склад його робочої маси: Ср= 48,5%; Нр= 3,6%; Sр  6,1%; Np=0,8%; Op=4,0%; зольність сухої маси Ac=33,0% та вологість WP= 6,0%.

Розрахунок:

Коефіцієнт перерахунку з сухої маси на робочу:

Kс-р=100−Wp100=100−6100=0,94

Вміст золи у робочій масі палива:

Ар=Кс-р·Ас=0,94·33=31%

Коефіцієнт перерахунку з робочої маси на горючу:

Кр-г=100100−Ар−Wp=100100−31−6=1,59

Вміст горючих компонентів:

Сг=Кр-г · Ср=1,59 · 48,5=77,0%

Нг=Кр-г · Нр=1,59 · 3,6=5,7%

Sг=Кр-г · Sр=1,59 · 6,1=9,7%

Nг=Кр-г · Nр=1,59 · 0,8=1,2%

Oг=Кр-г · Oр=1,59 · 4,0=6,4%

Результати заносимо до таблиці 1.4

Таблиця 1.4.

Горючий склад палива

| Сг | Нг | Sг | Nг | Oг | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77,0 | 5,7 | 9,7 | 1,2 | 6,4 | 100 |

Приклад 1.2.

Визначити робочий склад твердого палива та теплоту згоряння.

Горючий склад палива: Сг  85,32%; Hг  4,56%; Nг 1,8%;             Oг  4,07%; Sг  4, 25%; зольність сухої маси Aс  7,78% та вологість Wр  3,0%.

Розрахунок:

Коефіцієнт перерахунку з сухої маси на робочу:

Kс-р=100−Wp100=100−3100=0,97

Вміст золи у робочому паливі:

Ар=Кс-р·Ас=0,97·7,78=7,55%

Коефіцієнт перерахунку з горючої маси на робочу:

Kг-р=100−Ар−Wp100=100−7,55−3,0100=0,8945

Вміст горючих компонентів в робочому паливі:

Ср=Кг-р · Сг=0,8945 · 85,32=76,32%

Нр=Кг-р · Нг=0,8945 · 4,56=4,08%

Nр=Кг-р · Nг=0,8945 · 1,8=1,61%

Oр=Кг-р · Oг=0,8945 · 4,07=3,64%

Sр=Кг-р · Sг=0,8945 · 4,25=3,8%

Результати заносимо до таблиці 1.5

Таблиця 1.5.

Робочий склад палива

| Ср | Нр | Nр | Oр | Sр | Ар | Wр | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76,32 | 4,08 | 1,61 | 3,64 | 3,8 | 7,55 | 3,0 | 100 |

Теплота згоряння палива:

Qн р= 340Ср + 1030Нр + 109(Sр – Oр) – 25Wр = 340·76,32 + + 1030·4,08 + 109· (3,8 – 3,64) – 25·3=30200 кДж/кг

Приклад 1.3.

Визначити склад вологого газу з вологовмістом dг=9 г/м3 та його теплоту згоряння. Склад сухого газу наведений у таблиці 1.6.

Таблиця 1.6.

Склад сухого газу, %

| СН4С | С2Н6 С | С3Н8 С | С4Н10 С | С5Н12 С | СО2 С | N2 С | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 3,3 | 100% |

Розрахунок:

Коефіцієнт перерахунку складу сухого газу на вологий:

Н2О=100⋅dг803,6 +dг=100⋅9803,6+9=1,1%,

Kс−в=100-Н2О100=100-1,1100=0,989

Перерахунок складу сухого газу на вологий робочий газ:

СН4в= Кс-в · СН4с=0,989 · 94= 92,97%

С2Н6в= Кс-в · С2Н6с=0,989 · 1,2= 1,19%

С3Н8в= Кс-в · С3Н8с=0,989 · 0,7= 0,69%

С4Н10в= Кс-в · С4Н10с=0,989 · 0,4= 0,39%

С5Н12в= Кс-в · С5Н12с=0,989 · 0,2= 0,2%

СО2в= Кс-в · С2Н6с=0,989 · 0,2= 0,2%

N2в= Кс-в · N2с=0,989 · 3,3= 3,26%

Результати заносимо до таблиці 1.7.

Таблиця 1.7.

Склад вологого робочого газу, %

| СН4в | С2Н6в | С3Н8в | С4Н10в | С5Н12в | СО2в | N2в | НО2в | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92,97 | 1,19 | 0,69 | 0,39 | 0,2 | 0,2 | 3,26 | 1,1 | 100 |

Нижча теплота згорання:

- за вологим складом:

Qн р= 358 СН4в + 636 С2Н6в +913 С3Н8в + 1186,5 С4Н10в +1465 С5Н12 в = = 358· 92,97 + 636·1,19 +913·0,69 + 1186,5 ·0,39+1465 ·0,2=35329 кДж/м3

- за сухим складом:

Qнс= 358 СН4с+636 С2Н6с +913 С3Н8с + 1186,5 С4Н10с +1465 С5Н12с =

=358· 94 + 636·1,2 +913·0,7 + 1186,5 ·0,4+1465 ·0,2=35382 кДж/м3

Qнр=Qнс100100+0,124dг=35382100100+0,124⋅9=34991кДж/м3

Розбіжність розрахунків:

δ=35329−3499135329⋅100%=9,5%

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПОВІТРЯ ДЛЯ ГОРІННЯ ПАЛИВА. РОЗРАХУНОК ОБ’ЄМУ ТА СКЛАДУ ПРОДУКТІВ ЗГОРАННЯ

Мета практичного заняття: опанувати методики розрахунку кількості повітря для горіння палива, об’єму та складу продуктів згорання.

Завдання: за робочими складами палива, що були визначені на практичному занятті 1, розрахувати витрати повітря для горіння палива, об’єми та склад продуктів згорання. Вихідні дані прийняти за таблицями 1.1 і 1.2 відповідно номеру залікової книжки.

Методика визначення кількості повітря для горіння палива,

об’єму та складу продуктів згорання.

Теоретичний об’єм сухого повітря, що необхідний для повного згоряння 1 кг твердого або рідкого палива, визначається за формулою:

V0=4,76⋅VO20=0,0889Ср+0,267Нр+0,033(Sp−Op) м3/кг     (2.1)

де Ср, Нр, Op, Sр - склад елементів у робочій масі палива, %.

Теоретичний об’єм повітря (нм3/нм3), необхідний для повного згорання 1м3 сухого газоподібного палива, визначається за формулою:

VO=0,0476((n+m4)CnHm+0,5CO+0,5H2+1,5H2S−O2),   (2.2)

де: СnHm, CO, Н2, Н2S, О2–  кількість елементів у нм3 палива, %.

Витрата вологого атмосферного повітря визначається за формулою :

Vв.п0=(1+0,0161)V0 , нм3нм3                                   (2.3)

Дійсний об’єм повітря, що витрачається на горіння:

Vд=αп⋅V0,                                                 (2.4)

Теоретичний об’єм димових газів (п=1):

V0=VCO2+VSO2+VN20+VH2O0=VRO2+VN20+VH2O0                            (2.5)

Об’єм димових газів при згорянні з надлишком повітря (п>1):

Vд.п.з=VRO2+VN2+VH2O+VO2 м3/кг                               (2.6)

Відсоток окремого компонента у складі продуктів згоряння:

R=VRVдп.з⋅100, %                                            (2.7)

Приклад розрахунку.

Визначити теоретичний та дійсний об’єм атмосферного повітря, об’єми продуктів згоряння на 1 кг вугілля марки К при коефіцієнті надлишку повітря α=1,3, а також склад вологих та сухих продуктів згоряння. Склад палива наведений у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Склад палива

| Ср | Нр | Nр | Oр | Sр | Ар | Wр | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54,7 | 3,3 | 0,8 | 4,8 | 0,8 | 27,6 | 8,0 | 100 |

Розрахунок:

Теоретичний об’єм сухого повітря, що необхідний для повного згоряння 1 кг твердого палива:

V0=4,76⋅VO20=0,0889Ср+0,267Нр+0,033(Sp−Op)==0,0889⋅54,7+0,267⋅3,3+0,033(0,8−4,8)=5,6м3кг

Витрата вологого атмосферного повітря:

Vв.п0=(1+0,0161)V0=1,0161⋅5,6=5,69м3кг

Дійсний об’єм повітря:

Vд=αп⋅Vв.п0=1,3⋅5,69=7,4м3кг

Об’єми продуктів згоряння при α=1:

- об’єм CO2:

VCO2=22,4⋅Ср100⋅12=0,0187Ср=0,0187⋅54,7=1,02м3кг

- об’єм SO2:

VSO2=22,4⋅Sр100⋅32=0,007Sр=0,007⋅0.8=0,0056м3кг

- об’єм трьохатомних газів :

VRO2=VCO2+VSO2=1,02+0,0056=1.0256м3кг

- об’єм азоту:

VN20=VN2І+VN2ІI=0,008Np+0,79V0=0,008⋅0,8+0,79⋅5,6=4,43м3кг

Об’єм водяної пари:

VH2O0=0,112Нр+0,0124Wp+0,0161V0=0,112⋅3,3+0,0124⋅8+0,0161⋅5,6=0,56м3кг

Об’єм димових газів при згорянні з надлишком повітря (п>1):

- об’єм азоту при п>1:

VN2=VN20+0,79(αп−1)V0=4,43+0,79⋅(1,3−1)⋅5,6=5,76м3кг

- об’єм надлишкового кисню:

VО2=0,21(αп−1)V0=0,21⋅(1,3−1)⋅5,6=0,35м3кг

- об’єм водяної пари при п>1:

VH2O=VH2O0+0,0161(α−1)V0=0,56+0,0161(1,3−1)⋅5,6=0,59м3кг

- загальний об’єм димових газів:

Vд.п.з=VRO2+VN2+VH2O+VO2=1,0256+5,76+0,59+0,35=7,7256м3кг

Склад продуктів згоряння:

Приймаючи загальний об’єм продуктів згоряння за 100%, знаходимо долю кожного компоненту:

СО2=VСО2Vд.п.з100=1,027,7256⋅100=13,2%

SО2=VSО2Vд.п.з100=0,00567,7256⋅100=0,1%

N2=VN2Vд.п.з100=5,767,7256⋅100=74,6%

О2=VО2Vд.п.з100=0,357,7256⋅100=4,5%

H2O=VH2OVд.п.з100=0,597,7256⋅100=7,6%

Аналогічно розраховується склад сухих продуктів згоряння, результати зводимо до таблиці 2.2.

Таблиця 2.1.

Кількість та склад продуктів згоряння

| Компоненти | Вологі продукти згоряння |  | Сухі продукти згоряння |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/кг | % | м3/кг | % |
| СО2 | 1,02 | 13,2 | 1,02 | 14,3 |
| SO2 | 0,0056 | 0,1 | 0,0056 | 0,1 |
| N2 | 5,76 | 74,6 | 5,76 | 80,7 |
| O2 | 0,35 | 4,5 | 0,35 | 4,9 |
| H2O | 0,59 | 7,6 | - | - |
| ∑ | 7,7256 | 100 | 7,1356 | 100 |

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ГОРІННЯ.

Мета практичного заняття: опанувати методики визначення температур горіння.

Завдання: визначити температури згорання газоподібного палива.

Вихідні дані прийняти за таблицею 1.2 відповідно номеру залікової книжки та результатами розрахунків нижчої теплоти згоряння (практичне заняття 1) і складу продуктів згорання (практичне заняття 2).

Методика визначення температур горіння.

Температури горіння палива:

- жаропродуктивність або жаропродуктивна здатність палива: tпал=00С; tпов=00С; α=1;

- калориметрична (адіабатна): tпал; tпов; α>1, без дисоціації Н2О, СО2;

- теоретична: tпал; tпов; α>1, Qдис(Н2О, СО2);

- дійсна:

tд=η⋅tк                                                     (2.8)

де: η – пірометричний коефіцієнт

І спосіб визначення температур горіння палива – розрахунковий:

Рівняння теплового балансу згоряння палива в адіабатних умовах має вигляд:

Qнр+Qф.пов+Qф.пал=Vп.з⋅іп.з                                   (2.9)

де: іп.з. – ентальпія (тепломісткість) продуктів згоряння.

Якщо паливо не підігрівається →Qф.пал нехтують.

Тоді вираз для визначення ентальпії продуктів згорання, а потім і всіх температур горіння, приймає наступний вигляд:

іп.з=Qнр+Qф.повVп.з=Qнр+Vд⋅с'рпов|0tпов⋅tповVп.з=Qнр+VдіповVп.з,кДжм3    (2.10)

Разом з цим:

іп.з=c'pп.з|0tп.з⋅tп.з,кДжм3    →    tп.з                           (2.10)

Температури визначаються методом послідовних наближень.

ІІ спосіб визначення температур горіння палива- за допомогою і-t діаграм:

Визначення температур горіння палива за допомогою і-t діаграм виконується у наступній послідовності:

- Визначають ентальпію повітря за допомогою і–t діаграми. Ентальпія повітря визначається відповідно до заданої температури повітря, що йде горіння.

- Визначається ентальпія продуктів згорання:

іп.з=Qнр+Vд⋅іповVп.з,кДжм3                                 (2.11)

- За і–t діаграмою визначається температура горіння палива: калориметрична температура згорання визначається за перетином з пунктирною лінією, а теоретична температура згорання визначається за перетином із суцільною лінією.

- Дійсну ентальпію продуктів горіння визначають як добуток ентальпії продуктів згорання та пірометричного коефіцієнт.

Приклад розрахунку.

Визначити температури горіння палива з теплотою згоряння Qрн=36340МДж/м3. Склад продуктів згоряння наведений у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2.

Склад продуктів згоряння палива.

| Компоненти | СО2 | N2 | O2 | H2O | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V, м3/м3 | 1,1 | 7,6 | 0,3 | 2,5 | 11,5 |
| % | 8 | 71,7 | 3,2 | 17,1 | 100 |

Газ спалюється з коефіцієнтом витрати повітря α = 1,2. Об’єм теоретично необхідного повітря складає V0=9,5 м3/м3, Повітря, що йде для горіння нагрівається до температури 600°C, пірометричний коефіцієнт = 0,8.

Розрахунок:

І спосіб – розрахунковий

Ентальпія повітря, що йде згоряння палива:

іп=0,79⋅іN+0,21⋅і=0,79⋅804,3+0,21⋅850=814кДжм3

іN, і визначаються за таблицею ентальпій при tп=6000C (Додаток А).

Ентальпія продуктів згоряння:

іп.з==Qнр+Vд⋅іпVп.з=36340+1,2⋅9,5⋅81411,5=3967кДжм3

Для порівняння визначимо калориметричну температуру горіння за допомогою таблиць ентальпій для двох температур.

Приймаємо t1=2300 0С  і  t2=2400 0С

| При t1=2300 0С | При t2=2400 0С |
| --- | --- |
| іСО2= іСО2·СО2=5658,7 · 0,08=452,7 іН2О= іН2О·Н2О=4643,8·0,17=789,4 іN2= іN2·N2=3452,6 · 0,717=2475,5 іО2= іО2·О2=3656,5 · 0,032=117 і1=3834,6 кДж/м3 | іСО2= іСО2·СО2=5930,9 · 0,08=474,5 іН2О= іН2О·Н2О=4887,9·0,17=830,9 іN2= іN2·N2=3615,5 · 0,717=2592,3 іО2= іО2·О2=3831,5 · 0,032=122,6 і2=4020,3 кДж/м3 |

Отже ентальпія продуктів згоряння знаходиться у діапазоні:

3834,6 <іп.з < 4020,3

Складаємо пропорцію:

4020,3-3834,6=185,7 кДж/ м3  -   відповідає 1000С

3967-3834,6 =132,4кДж/ м3       -     відповідає  ∆ t

Δt==132,4⋅100185,7=710С→ tк=2300+71=23710С

ІІ спосіб - за допомогою і-t діаграм

Визначається ентальпія повітря за допомогою і–t діаграми за температурою повітря tв = 600°C. Визначення ентальпії наведено на рис.3.1.

Ентальпія повітря складає: іп=815 кДж/м3.

Визначається ентальпія продуктів згорання:

іп.з==Qнр+Vд⋅іпVп.з=36340+1,2⋅9,5⋅81511,5=3968кДжм3

За і–t діаграмою визначається температура горіння палива (рисунок 3.2): калориметрична температура згорання визначається за перетином з пунктирною лінією, а теоретична температура згорання визначається за перетином із суцільною лінією:

іп.з=3968 кДж/кг    →   tк=23600C;  tт=22300C

Рис. 3.1. Визначення ентальпії повітря для tв = 600°C

за і–t діаграмою.

Рис. 3.2. Визначення температур горіння палива за і–t діаграмою.

Дійсну ентальпію продуктів горіння визначають як добуток ентальпії продуктів згорання та пірометричного коефіцієнт:

ід=η⋅і=0,8⋅3968=3174кДжм3

За і–t діаграмою визначається дійсна температура горіння палива:

tд=19000C.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ

Мета практичного заняття: опанувати методику визначення кількості забруднюючих речовин виробництв.

Завдання: Визначити кількість забруднюючих речовин (пил, СО2, NОx.) виробництва, що випускає в рік В т умовної продукції, якщо при виробництві 1 т продукції у технологічному процесі утворюється N, кг пилу, СО2, %, NОx, %.

Вихідні дані прийняти за таблицею 4.1 відповідно номеру залікової книжки.

Таблиця 4.1.

| Остання цифра залікової книжки | В, т | СО2, % | NОx, %. | М1, кг/год | ∆С, мг/м3 | Перед-остання цифра залікової книжки | N, кг | М2, кг/год | С2 мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5000 | 1,5 | 1,0 | 20 | 20 | 0 | 30 | 0,2 | 2 |
| 1 | 5500 | 1,8 | 0,8 | 21 | 21 | 1 | 32 | 0,4 | 3 |
| 2 | 6000 | 2,0 | 0,7 | 22 | 22 | 2 | 33 | 0,3 | 5 |
| 3 | 6500 | 2,1 | 0,8 | 23 | 24 | 3 | 34 | 0,5 | 3,5 |
| 4 | 7000 | 2,2 | 1 | 18 | 25 | 4 | 35 | 0,6 | 4 |
| 5 | 7500 | 2,3 | 0,5 | 15 | 26 | 5 | 28 | 0,8 | 7 |
| 6 | 4500 | 2,5 | 0,5 | 16 | 17 | 6 | 25 | 0,7 | 5,5 |
| 7 | 4000 | 2,8 | 0,4 | 19 | 18 | 7 | 34 | 0,9 | 6 |
| 8 | 8000 | 2,0 | 0,8 | 17 | 23 | 8 | 24 | 1 | 4,5 |
| 9 | 6300 | 2,6 | 0,5 | 16 | 19 | 9 | 22 | 1,1 | 2,5 |

Методика визначення кількості шкідливих викидів

Загальний ступінь очищення від пилу (коефіцієнт корисної дії очисного обладнання) є відношенням маси пилу, що вловлена в апараті, до маси пилу, що надійшла до нього за один і той самий період часу:

ηз=М1−М2М1⋅100%=С1−С2С1⋅100%                         (4.1)

де: М1 та М2 – масові витрати частинок пилу у димових газах, які, відповідно, надходять в очисний апарат і виходять з нього, кг/с, кг/год;

С1 та С2 – концентрації частинок пилу в газах, що, відповідно, надходять в очисний апарат і виходять з нього, кг/м3.

При багатоступеневій схемі очищення сумарний ступінь очищення газів декількох послідовно встановлених апаратів визначається за формулою:

η=1−(1−η1)(1−η2)⋅...⋅(1−ηn)                        (4.2)

де: η1, η2,…, ηn – ступінь очищення газів від пилу в першому, другому і n-му апараті.

Приклад розрахунку.

Визначити кількість забруднюючих речовин (пил, СО2,  NОx.) виробництва, що випускає в рік В=7000 т умовної продукції, якщо при виробництві 1 т продукції у технологічному процесі утворюється N=36 кг пилу, 2,2% СО2, 0,6% NОx.

Дисперсний склад пилу: до 3 мкм – 15%, 3-15 мкм – 5%, 5-10 мкм – 30%, 10-20 мкм – 40%, 20-30 мкм – 5%, більше 30 мкм – 5%.

Робота очисних пристроїв на підприємстві характеризується наступними показниками:

– по класу до 20 мкм працює один пиловловлювач, на який поступає М1=22 кг/год пилу, а з очищеним газом викидається в атмосферу М2=0,3 кг/год пилу;

– по класу більше 20 мкм працює один пиловловлювач, який вловлює ∆С=26 мг/м3 пилу, а з очищеним газом викидається в атмосферу С2=7 мг/м3 пилу.

Для газоочистки використовується два послідовно працюючих очисних пристроїв з ККД 80% кожний.

Розрахунок:

Визначається загальна кількість пилу різних класів дисперсності, яка утворюється при виробництві загального об’єму продукції в тоннах продукції в технологічному процесі.

Складаємо пропорцію:

1т (продукції) – N кг (пилу)

В т (продукції) – х кг (пилу)

За умовою розрахунку:

1т  – 36 кг (пилу)

7000 т (продукції) – х кг (пилу)

х = (В т·N кг)/1т==7000т·36кг/1т = 252 000 кг = 252 т – утворюється пилу.

Визначається кількість пилу за дисперсним складом:

- до 20 мкм: кількість пилу d<20 мкм складає 90% або 0,9 від загальної кількості пилу, що утворилася, тому:

х1=0,9·252=226,8 т

- більше 20 мкм: кількість пилу d>20 мкм складає 10% або 0,1 від загальної кількості пилу, що утворилася:

х2=0,1·252=25,2 т

Визначається кількість пилу, що викидається підприємством:

Ступінь очищення пиловловлювача по класу до 20 мкм складає:

ηз1=М1−М2М1=22−0,322=0,986=98,6%

У атмосферу викидається пилу d<20 мкм:

1−0,986=0,014=1,4%

Кількість пилу d<20 мкм, що викидається підприємством:

226,8·0,014=3,18 т за рік

Ступінь очищення пиловловлювача по класу більше 20 мкм складає:

ηз2=ΔСΔС+С2=2626+7=0,788=78,8%

У атмосферу викидається пилу d>20 мкм:

1−0,788=0,212=21,2%

Кількість пилу d>20 мкм, що викидається підприємством:

25,2·0,212=5,34 т за рік

Загальна кількість пилу, яке викидається у атмосферу при виробництві 7000 т продукції в технологічному процесі:

3,18 + 5,34 = 8,52 т

Визначається кількість утворюваних оксидів газів:

СО2: 7000·0,022=154 т

NOx=7000·0,006=42 т

Загальна кількість :

СО2+ NOx=154+42=196 т

ККД газоочищення:

η=1−(1−η1)(1−η2)=1−(1−0,8)(1−0,8)=0,96=96%

Викидається оксидів газів:

1-0,96=0,04 або у відсотках 4%

Vгаз=196⋅0,04=7,84т

Таким чином при виробництві 7000 т умовної продукції за рік в атмосферу потрапляє 8,52+7,84=16,36 т забруднюючих речовин.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5. РОЗРАХУНОК ПИЛООСАДЖУВАЛЬНОЇ КАМЕРИ

Мета практичного заняття: опанувати методику визначення параметрів пилової камери.

Завдання: Визначити параметри пилової камери шириною b м для уловлення частинок d мкм, витрати димового газу V м3/с, швидкість потоку ωг  м/с, щільність часток ρп, кг/м3. Коефіцієнт динамічної в’язкості прийняти µ=1,72 10-5 Па·с.

Вихідні дані прийняти за таблицею 5.1 відповідно номеру залікової книжки.

Таблиця 5.1.

| Остання цифра залікової книжки | b , м | d, мкм | ρп, кг/м3 | Перед-остання цифра залікової книжки | V, м3/год | ωг , м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,5 | 30 | 3000 | 0 | 2000 | 0,2 |
| 1 | 2,0 | 40 | 3100 | 1 | 2200 | 0,25 |
| 2 | 2,2 | 50 | 3500 | 2 | 2100 | 0,3 |
| 3 | 2,5 | 60 | 3200 | 3 | 2400 | 0,4 |
| 4 | 3,0 | 70 | 3400 | 4 | 2300 | 0,35 |
| 5 | 3,5 | 80 | 4000 | 5 | 2500 | 0,45 |
| 6 | 3,7 | 90 | 3800 | 6 | 2600 | 0,5 |
| 7 | 4,0 | 100 | 3600 | 7 | 2800 | 0,6 |
| 8 | 3,6 | 80 | 3300 | 8 | 3000 | 0,55 |
| 9 | 4,2 | 60 | 3700 | 9 | 2900 | 0,4 |

Методика розрахунку пилоосаджувальної камери

Пилоосаджувальні камери застосовують для гравітаційного грубого очищення газових викидів від частинок пилу розміром 30...100 мкм.

Принцип роботи пилоосаджувальних камер ґрунтується на виведенні частинок пилу з газопилового потоку шляхом їх осадження під дією сили ваги.

Рис. 5.1. Принципова конструктивна схема пилоосаджувальної камери

Швидкість витання частинок пилу, м/с:

ωп=d2⋅ρп⋅g18μ                                       (5.1)

де: d – діаметр часток, м;

ρп –  щільність часток, кг/м3 ;

g – прискорення вільного падіння  м/с2;

µ – динамічна в'язкість, Па·с.

Площа осадження, м2:

S=V3600ωп                                        (5.2)

де: V  – витрата газу, м2/с;

ωп  – швидкість витання частинок пилу, м/с.

Довжина камери, м:

L=Sb                                                (5.3)

де: b – ширина камери, м

Висота камери:

h=V3600ωгb                                              (5.4)

де: ωг– швидкість газового потоку, м/с.

Приклад розрахунку.

Визначити параметри пилової камери шириною b=1,0 м для уловлення частинок d = 30 мкм=30·10-6м, витрати димового газу V=2500 м3/год, швидкість потоку ωг=0,5 м/с, щільність часток ρп=3500 кг/м3. Коефіцієнт динамічної в’язкості прийняти µ=1,72 10-5 Па·с.

Розрахунок:

Швидкість витання частинок пилу, м/с:

ωп=d2⋅ρп⋅g18μ=(30⋅10−6)2⋅3500⋅9,818⋅1,72⋅10−5=0,099мс

Площа осадження:

S=V3600ωп=25003600⋅0,099=7,02мс

Довжина пилової камери:

L=Sb=7,021,0=7,02м

Висота камери:

h=V3600ωгb=25003600⋅0,5⋅1,0=1,4м

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6. РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕРТИКАЛЬНОГО АЕРОЗОЛЬНОГО СКРУБЕРА

Мета практичного заняття: опанувати методику розрахунку ефективності вертикального аерозольного скрубера.

Завдання:

Розрахувати ефективність уловлювання частинок пилу діаметром dp мкм у вертикальному скрубері за наступними технологічними умовами:

- відношення об’ємних витрат рідини і газу: QL/QG=1л/м3=0,001 м3/м3;

- поверхнева швидкість газу VG  см/с;

- діаметр сферичних частинок, що осаджуються dd  мкм;

- щільність частинок, що осаджуються ρp = 1,5 г/см3;

- температура t ºС;

- довжина контактної зони в скрубері: z, см.

Вихідні дані прийняти за таблицею 6.1 відповідно номеру залікової книжки.

Таблиця 6.1.

| Остання цифра залікової книжки | dp, мкм | VG , см/с | dd мкм | Перед- остання цифра залікової книжки | t ºС | z, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,1 | 20 | 100 | 0 | 50 | 300 |
| 1 | 0,5 | 25 | 200 | 1 | 60 | 320 |
| 2 | 1,0 | 30 | 300 | 2 | 70 | 310 |
| 3 | 2,0 | 35 | 400 | 3 | 80 | 340 |
| 4 | 5,0 | 15 | 400 | 4 | 90 | 350 |
| 5 | 10,0 | 20 | 400 | 5 | 100 | 360 |
| 6 | 5,0 | 20 | 200 | 6 | 90 | 370 |
| 7 | 2,0 | 25 | 100 | 7 | 80 | 380 |
| 8 | 1,0 | 15 | 90 | 8 | 70 | 400 |
| 9 | 0,5 | 20 | 100 | 9 | 60 | 300 |

Методика розрахунку ефективності вертикального аерозольного скрубера

Очищення запилених газів в аерозольних скруберах здійснюється шляхом  пропускання через завісу рідини, що розпилюється форсунками назустріч запиленому потоку газів. Частинки пилу захоплюються краплинами промивної рідини й осаджуються у промивачі, а очищені гази видаляються з апарата.

Рис. 6.1. Схема вертикального аерозольного скрубера

Вміст пилу у викиді після очищення в аерозольному скрубері визначається за формулою:

(6.1)

де QL – об’ємна витрата рідини, м3/с;

QG – об’ємна витрата газу, м3/с;

VG – поверхнева швидкість переміщення газу, см/с;

Vtd – кінцева швидкість осадження крапель рідини, см/с (рис. 6.2);

ηd – ефективність уловлювання окремої фракції пилу (від 0 до 1);

rd – радіус крапель, см;

z – довжина контактної зони в скрубері, см;

Ad – площа поверхні всіх крапель у скрубері, см2, яку визначають за формулою:

(6.2.)

Рис. 6.2. Значення максимальної швидкості осадження частинок

Фракційну ефективність уловлювання розраховують таким чином:

(6.3)

Коефіцієнт Кр, що враховує ефект інерційного зіткнення частинок пилу з краплями рідини, обчислюють за таким співвідношенням:

(6.4)

де  C – поправковий коефіцієнт Каннінгема, безрозмірний (табл. 6.2);

ρp – щільність частинок, г/см3;

dp – фізичний діаметр частинок, см;

Vp,d – швидкість руху частинок (по відношенню до крапель), см/с;

dd – діаметр крапель, см;

μG – опір газового середовища, г/см·с (табл. 6.3);

da – аеродинамічний діаметр частинки, см;

ρw – густина води, г/см3.

Таблиця 6.2.

Залежність коефіцієнта Каннінгема C від розміру частинок dp

| dp, мкм | C | dp, мкм | C | dp, мкм | C | dp, мкм | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 22,5 | 0,10 | 2,89 | 1,0 | 1,166 | 5,0 | 1,033 |
| 0,05 | 5,02 | 0,50 | 1,334 | 2,0 | 1,083 | 10,0 | 1,017 |

Примітка. Для частинок пилу, фізичний розмір яких dp ≥ 10 мкм, поправковий коефіцієнт Каннінгема С = 1.

Таблиця 6.3.

Значення в’язкості повітря залежності від температури

| Температура t, 0С | В’язкість μ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | фунт/фут· | кг/м·год | г/см·с |
| 10 | 0,043 | 0,064 | 0,000178 |
| 20 | 0,044 | 0,065 | 0,000181 |
| 30 | 0,045 | 0,067 | 0,000186 |
| 40 | 0,047 | 0,070 | 0,000194 |
| 50 | 0,048 | 0,071 | 0,000198 |
| 60 | 0,049 | 0,072 | 0,000200 |
| 70 | 0,050 | 0,074 | 0,000207 |
| 80 | 0,051 | 0,076 | 0,000211 |
| 90 | 0,052 | 0,077 | 0,000215 |
| 100 | 0,053 | 0,079 | 0,000219 |

Аеродинамічний діаметр частинки da визначається як діаметр сфери, що має таку саму швидкість осадження, як і фізична частинка, густина якої ρр=ρw=1000 кг/м3, та розраховується за такою формулою:

(6.5)

де: μ – в’язкість газу, кг/м·с; vt – гранична швидкість осідання частинки, м/с;

ρw – густина води, кг/м3; g – гравітаційне прискорення, г/с2.

У вертикальних скруберах швидкість переміщень частинок по відношенню до крапель відповідає кінцевій швидкості осадження крапель рідини: Vp,d = Vt,d .

Загальну ефективність скрубера ηзаг, можна обчислити за формулою:

(6.6)

де: ηj – ефективність уловлювання частинок j-ї фракції,

mj – масовий вміст частинок j-ї фракції, %.

Викид в атмосферу частинок пилу Р, %:

(6.7)

Приклад розрахунку.

Розрахувати ефективність уловлювання частинок пилу діаметром dp=5 мкм у вертикальному скрубері за наступними технологічними умовами:

- відношення об’ємних витрат рідини і газу: QL /QG = 1л/м3 = 0,001 м3/м3;

- поверхнева швидкість газу VG = 20 см/с;

- діаметр сферичних частинок, що осаджуються dd = 300 мкм;

- щільність частинок, що осаджуються ρp = 1,5 г/см3;

- температура t=70 ºС;

- довжина контактної зони в скрубері: z = 300 см.

Розрахунок

Визначається аеродинамічний діаметр частинок за формулою (5.5):

В’язкість газу μ визначається за таблицею 6.3. для t=70 ºС:

μ=0,074 кг/м·год= 0,074/3600 кг/м·с.

Гранична швидкість осідання частинки складає vt = 0,003 м/с;

Густина води ρw = 1000 кг/м3;

Гравітаційне прискорення g=9,81 м/с2.

d=18μνtCρωg=18⋅0,074⋅0,0033600⋅1,033⋅1000⋅9,81=1,047⋅10−5м=10,47мкм

Визначається коефіцієнт Кр за формулою (6.4):

Коефіцієнт Каннінгема C визначається за таблицею 6.2. в залежності від розміру частинок dp: dp=5 мкм →С= 1,033.

Щільність частинок, що осаджуються: ρp = 1,5 г/см3

dp=5 мкм =0,0005 см.

Швидкість переміщень частинок по відношенню до крапель відповідає кінцевій швидкості осадження крапель рідини Vpt= Vt, яка визначається за рис. 6.2. для діаметра сферичних частинок, що осаджуються dd = 300 мкм та щільності частинок ρp = 1,5 г/см3

В’язкість газу μ визначається за таблицею 6.3. для t=70 ºС:

μ=0,074 кг/м·год= 0,000207 г/см·с.

Діаметра сферичних частинок dd = 300 мкм=0,030 см

К=Сρρdp2Vpd9μGdd=1,033⋅1,5⋅0,00052⋅1509⋅0,000207⋅0,03=1,04

Фракційна ефективність скрубера:

ηd=KpKp+0,72=1,041,04+0,72=0,357=35,7%

Вміст частинок пилу у викидах визначається за формулою (6.1):

Ptd=exp−3QLVtdzηd4QGr(Vtd−VG=exp−3⋅0,001⋅150⋅300⋅0,3574⋅0,015⋅(150−20)=2,718−48,1957,8=2,718−6,18=0,0021=0,21%

Ефективність уловлювання частинок пилу діаметром 5 мкм складає:

ηзаг=100−Рtd=100−0,21=99,79%

ЛІТЕРАТУРА

- Сухий М. П., Карпенко О. О. Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів: Навчальний посібник, Дніпропетровськ: УДХТУ, 2006. 202 с.

- Драганов Б. Х. та ін. Теплотехніка: Підручник, Київ: «ІНКОС», 2005. 504 с.

- Варламов Г.Б. та ін. Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії: Підручник, Київ: ІВЦ «Політехніка», 2003. 232 с.

- Ратушняк Г. С., Лялюк О. Г. Засоби очищення газових викидів: Навчальний посібник, Вінниця: «Укргеліотех», 2009. 204 с.

- Теверовський Б. З. Розрахунки пристроїв для очищення промислових газів від пилу: Навчальний посібник, Київ: НМК ВО, 1991. 440 с.

- Сенчук М.П. Підвищення ефективності використання твердого палива в теплогенераторах для системи теплопостачання: автореф. дис.канд.техн.наук: 05.23.03: Міністерство освіти і науки України, Київський державний технічний університет будівництва і архітектури - Київ, 1997. 20 с.

ДОДАТОК А

ЕНТАЛЬПІЯ ГАЗІВ, кДж/м3

| t, 0C | CО2 | Н2О | N2 | O2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 170,0 | 150,7 | 129,8 | 131,9 |
| 200 | 357,6 | 304,4 | 260,0 | 267,1 |
| 300 | 558,9 | 462,7 | 391,9 | 407,0 |
| 400 | 772,1 | 626,4 | 526,7 | 551,0 |
| 500 | 994,4 | 795,1 | 664,1 | 699,2 |
| 600 | 1224,7 | 968,9 | 804,3 | 850,0 |
| 700 | 1462,1 | 1148,9 | 947,5 | 1004,0 |
| 800 | 1704,9 | 1334,4 | 1093,6 | 1159,8 |
| 900 | 1952,4 | 1526,2 | 1241,9 | 1318,1 |
| 1000 | 2203,6 | 1722,9 | 1391,7 | 1477,6 |
| 1100 | 2458,6 | 1925,2 | 1543,7 | 1638,4 |
| 1200 | 2716,5 | 2132,4 | 1697,4 | 1800,8 |
| 1300 | 2976,9 | 2343,9 | 1852,7 | 1963,7 |
| 1400 | 3239,1 | 2559,1 | 2008,9 | 2128,2 |
| 1500 | 3503,3 | 2779,3 | 2166,3 | 2294,5 |
| 1600 | 3769,1 | 3002,1 | 2324,6 | 2460,7 |
| 1700 | 4036,7 | 3229,4 | 2484,1 | 2628,6 |
| 1800 | 4305,1 | 3458,5 | 2643,7 | 2797,7 |
| 1900 | 4574,3 | 3690,4 | 2804,4 | 2967,3 |
| 2000 | 4844,4 | 3925,7 | 2965,2 | 3138,6 |
| 2100 | 5115,7 | 4163,5 | 3127,7 | 3309,4 |
| 2200 | 5387,0 | 4402,2 | 3289,3 | 3482,7 |
| 2300 | 5658,7 | 4643,8 | 3452,6 | 3656,5 |
| 2400 | 5930,9 | 4887,9 | 3615,5 | 3831,5 |
| 2550 | 6203,0 | 5132,4 | 3778,8 | 4007,0 |

ДОДАТОК Б

I-t ДІГРАМА